หน่วยเรียนที่ 12

พารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า

สายส่งซึ่งใช้ในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล ๆ ประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าประกอบด้วยความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า พารามิเตอร์ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องทราบล่วงหน้ามาก่อนเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์

ความต้านทานของสายส่งมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของสายส่งว่ามีพื้นที่หน้าตัดเท่าใด สายส่งนั้นยาวเพียงใดและวัสดุที่ใช้ทำสายส่งนั้นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า เช่นความต้านทานจำเพาะเป็นเท่าใด ความต้านทานของสายส่งมีความสำคัญเพราะพารามิเตอร์นี้ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก (voltage drop) ในสายส่ง และที่สำคัญสำหรับพารามิเตอร์นี้ก็คือ กำลังงานสูญเสีย (power loss)ในสายส่งที่เกิดขึ้นจากพารามิเตอร์เหล่านี้ที่ต้องนำมาพิจารณา

ความเหนี่ยวนำของสายส่งเกิดเนื่องมาจากสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่งเมื่อมีกระแสไหลผ่านสายส่งนั้น กระแสสลับที่ไหลผ่านสายส่งนั้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่งเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่งทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในสายส่ง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนให้กับสายส่ง ดังนั้นความเหนี่ยวนำจึงเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้แทนผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น พารามิเตอร์ค่านี้มีความสำคัญมากในแง่ที่ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายส่งตกลง

ความจุไฟฟ้าของสายส่งเป็นพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นสนามไฟฟ้าระหว่างสายส่งด้วยกันเอง หรือระหว่างสายส่งกับดินหรือพื้นดินเป็นต้น ความจุไฟฟ้านั้นได้ให้คำนิยามว่าเป็นขนาดของประจุที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยของความต่างศักย์

ความนำไฟฟ้าของสายส่งเป็นพารามิเตอร์ที่เกิดจากมีกระแสรั่ว (leakage current) ที่ฉนวนลูกถ้วย กระแสรั่วที่ฉนวนลูกถ้วยโดยทั่วไปมีค่าน้อยมาก ดังนั้นพารามิเตอร์ค่านี้ที่ใช้แทนกระแสรั่วจึงไม่ค่อยนำมาคิดในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

12.1 ความต้านทาน (Resistance)

ความต้านทานของสายส่งเป็นพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญมากตัวหนึ่ง เพราะกำลังสูญเสียไปในรูปของความร้อนที่เกิดขึ้นในสายส่งนั้นมีผลต่อตัวสายส่งทั้งทางกลและทางไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากำลังการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากความต้านทานสายส่ง ความต้านทานของสายส่งที่กล่าวถึงต่อ ๆ ไปนั้นหมายถึงความต้านทานที่ใช้กับกระแสสลับ (effective resistance) คือคิดผลที่เกิดขึ้นบนผิวของสายส่งรอบสายของมันเอง (skin effect) อันเนื่องมาจากกระแสไหลในพื้นที่หน้าตัดสายไม่เท่ากันด้วย ส่วนความต้านทานกระแสตรงก็หมายถึง ความต้านทานล้วน ๆ ที่วัดได้จากเครื่องวัดความต้านทานทั่วไป   ความต้านทานของกระแสสลับนี้มีค่าสูงกว่าความต้านทานกระแสตรง และที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าสลับที่ไหลในสายส่งมีความหนาแน่นกระแสมากที่บริเวณใกล้ ๆ ผิวของตัวนำ

กำลังงานสูญเสียในสายส่งเนื่องมาจากความต้านทานที่ใช้งาน (effective resistance) หรือความต้านทานที่ใช้กับไฟสลับ  เขียนได้ดังสมการ

(W)        						          (12-1)

คือ  กระแส rms  (A)

คือ  ความต้านทานที่ใช้งานกับกระแสสลับ (effective resistance) ()

ความต้านทานกระแสตรงอาจหาได้จากสมการ

()       						          (12-2)

คือ  ความต้านทานจำเพาะของสาย	-m, -ft

คือ  ความยาวของสาย		 m, ft

คือ  พื้นที่หน้าตัดของสาย      	(m)2 , (cmil)2

มีหน่วยเป็น โอห์ม-มิล2/ฟุต   		-m2/ft

หรือ 		  มีหน่วยเป็น โอห์ม-เมตร       		-m

ความต้านทานจำเพาะของทองแดงแบบ hard-drawn = 10.66-cmil/ft

หรือ 	     1.7710-8 -m (20c)

ความต้านทานจำเพาะของอลูมิเนียม		  = 17 -cmil/ft

หรือ 	      2.8310-8 -m (20c)

ความต้านทานที่ได้นี้เป็นความต้านทานกระแสตรง ส่วนความต้านทานที่นำมาใช้ในระบบไฟฟ้ากำลังนั้น ต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นที่ผิวของสาย (skin effect) การพันสายแบบตีเกลียวนั้นมีอุณหภูมิที่ใช้ของสายส่งมีค่าความต้านทานของสายแสตรนด์ ที่มีค่ามากกว่าค่าที่คำนวณได้จากความยาวจริงของสาย ทั้งนี้เพราะสายแสตรนด์พันเป็นเกลียวจึงมีความยาวมากกว่าความยาวของระยะทางของสายส่ง  โดยมากความต้านทานเนื่องจากการพันเกลียวนี้ให้คิดเพิ่มขึ้น 1 % สำหรับสายแสตรนด์และให้คิดเพิ่ม 2 %  สำหรับสายแสตรนด์ที่มากกว่าสามสาย สายแสตรนด์หรือสายตีเกลียวก็คือสายชนิดเดียวกันนั่นเอง

ความต้านทานกระแสตรงของสายนั้นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิตามสมการ (12-3)

(12-3)

, เป็นความต้านทานกระแสตรงของสายที่อุณหภูมิ   และ   ตามลำดับ

=  234.5  	สำหรับทองแดงแบบ anneal ที่มีความนำไฟฟ้า  100 %

=  241.5     	สำหรับทองแดงแบบ  hard-drawn ที่มีความนำไฟฟ้า  97.3 %

=  228.1  	สำหรับอลูมิเนียมแบบ hard-drawn ที่มีความนำไฟฟ้า  61 %

สำหรับสายขนาดเล็กจนถึงขนาดเบอร์ 2/0 นั้น ความถี่ของไฟที่ไหลในสายส่งนั้นมีผลน้อยมากต่อค่าความต้านทานกระแสตรงของสายที่ใช้กับไฟที่มีความถี่ที่ใช้กับไฟ 50 เฮิร์ท ขึ้นไปถึงที่ใช้กับความถี่ 60 เฮิร์ท

112.2 ความเหนี่ยวนำ (Inductance)

ความเหนี่ยวนำของสายส่งให้นิยามได้โดยอาศัยการศึกษาจากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของสมการ สมการแรกคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กคล้อง (flux  linkage)  ตัวมันเองต่อหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งเขียนได้ดังสมการ (12-4)

(12-4)

คือ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (V)

คือ   จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กคล้องของวงจร (Wb-turn)

จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กคล้อง  หมายถึง ผลคูณของเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งมีหน่วยเป็นเวเบอร์ กับจำนวนรอบของวงจรที่ถูกคล้องด้วยเส้นแรงแม่เหล็กนั้น

เมื่อกระแสในวงจรเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น กระแสสลับที่ไหลไปในสายส่งทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วย จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องวงจรเปลี่ยนแปลงตามขนาดกระแส แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัดส่วนโดยตรง หรือไม่ขึ้นอยู่กับ ความซึมซาบ (permeability) ของตัวกลางที่เส้นแรงแม่เหล็กนั้นผ่านความซึมซาบได้ (permeability)  ของอากาศที่เป็นตัวกลางที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านมีค่าคงที่ จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กคล้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้า  ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่อหน่วยเวลาตามสมการ (12-5)

(12-5)

คือ  ความเหนี่ยวนำของวงจร	(H)

คือ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากเหนี่ยวนำของเส้นแรงแม่เหล็ก (V)

คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส	ต่อหน่วยเวลา (A/sec)

จากสมการข้างบนนี้ได้ความเหนี่ยวนำตามสมการ (12-6)

(12-6)

ถ้าเส้นแรงแม่เหล็กคล้องของวงจรแปรโดยตรงกับกระแสนั่นคือ ความซึมซาบได้ (permeability)  ของตัวกลางมีค่าคงที่  ดังนั้น

(12-7)

ความเหนี่ยวนำของวงจรไฟฟ้ามีนิยามเป็นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องของวงจรต่อหนึ่งหน่วยของกระแส เส้นแรงแม่เหล็กคล้อง สามารถเขียนได้จากสมการ (12-8)

(12-8)

กระแส  และเส้นแรงแม่เหล็กคล้อง  เป็นค่าคงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ในกรณีที่กระแสเป็นสัญญาณไซน์ (Sine) เส้นแรงแม่เหล็กคล้องก็มีสัญญาณเป็นไซน์ (Sine) ด้วยดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสามารถเขียนในรูปของเฟสเซอร์ได้ดังสมการ (12-9)

(12-9)

และในกรณีกระแสเป็นสัญญาณไซน์ (Sine) () แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสามารถเขียนได้เป็น

(12-10)

หรือเขียนในรูปเฟสเซอร์ได้เป็น

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ	2.1 	ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียว เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลในสายส่งทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กคล้องทั้งภายในและภายนอกสายการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกสายทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในสาย นั่นคือทำให้เกิดความเหนี่ยวนำขึ้นในสายส่ง การหาค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งจำต้องพิจารณาจากทั้งเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในสายส่ง และเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกสายส่ง เส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสายส่งสามารถหาได้โดยใช้สมการพื้นฐานดังนี้

ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กใด ๆ

(Wb/m2)        			      (12-11)

คือ    ความซึมซาบได้ของตัวกลาง	(H/m)

คือ    ความเข้มสนามแม่เหล็ก (At/m)

ความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดใด ๆ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ที่ว่าแรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force หรือเรียกย่อ ๆ ว่า mmf )  ที่วนรอบทางเดินปิด (closed  path) ใด ๆ ของสายส่ง 1 เส้น ซึ่งก็คือ 1 รอบหรือ N = 1 นั้นมีค่าเท่ากับกระแสที่ถูกล้อมรอบด้วยทางเดินนั้น ๆ หรือเขียนได้จากสมการ

(12- 12)

คือ    ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวเหนี่ยวนำ 1 รอบ หรือ 1 เส้น (At/m)

คือ    ระยะทางตามทางเดินปิดของเส้นแรงแม่เหล็ก	(m)

คือ    กระแสที่ไหลในตัวเหนี่ยวนำ 1 รอบ หรือ 1 เส้น (A)

หมายถึง ค่าของ  ในส่วนที่สัมผัสกับทางเดินคูณด้วยระยะทางตามทางเดินนั้น ๆ

การหาความเหนี่ยวนำของสายส่งไฟฟ้าเส้นเดียวนั้นพิจารณาแยกหาจากความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายในสายส่ง และความเหนี่ยวนำเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกสายส่ง แล้วค่อยหาความเหนี่ยวนำรวมของสายส่งนั้น ความเหนี่ยวนำของสายส่งที่หานี้ให้พิจารณาแยกสายส่งเส้นเดียว โดยไม่คิดผลของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสใกล้เคียง ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสของสายส่งเส้นเดียว จึงมีลักษณะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของสายส่ง

12-1	ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียวเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายใน พิจารณาจากสายส่งเส้นเดียวที่มีกระแสไหลผ่านเข้าไปยังภายในดังรูป 12-1 ก) สมมุติความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระยะ x จากจุดศูนย์กลางสายส่งมีค่า เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กมีลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบจุดศูนย์กลางของสายส่ง ดังนั้นความเข้มสนามแม่เหล็ก  มีค่าคงที่

ก) 			              		ข)

รูปที่ 12.1 แสดงเส้นแรงแม่เหล็กภายในของสายส่งเส้นเดี่ยว

ก)  หน้าตัดของสายส่งเส้นเดี่ยว

- สายส่งเส้นเดี่ยวผ่าครึ่ง

ที่ระยะห่างเท่า ๆ กัน จุดศูนย์กลางของสายส่งอาศัยสมการ mmf และสามารถเขียนความสัมพันธ์ของความเข้มสนาม  กับกระแส  ที่ไหลผ่านตัวนำ 1 ตัว หรือ 1 รอบ ที่ถูกล้อมรอบด้วยวงกลมที่มีรัศมี  X  ได้ดังสมการ   (12-15A)

(12-13)

เนื่องจาก มีทิศทางไปทางเดียวกับ  ดังนั้น

(12-14)

(A/m)	    			        (12-15)

และสามารถหาความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก ได้ดังสมการ (12-16)

(Wb/m2)       		        (12-16)

สมมุติความหนาแน่นของกระแสในสายส่งเท่ากันหมด ดังนั้นกระแสซึ่ง  มีขนาดเป็นสัดส่วนกับกระแสของสายส่ง  ตามขนาดพื้นที่ดังกล่าวแล้วนั้นจึงหาค่า BX ได้ดังสมการ (12-18)

(A)			        (12-17)

แทนค่า จะได้

(Wb/m2) 		        (12-18)

ในที่นี้คือค่าความซึมซาบได้ของสายส่ง เพราะสายส่งเป็นตัวกลางที่เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่าน เมื่อพิจารณาสายส่งที่ยาว 1 เมตร ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก  ผ่านพื้นที่หน้าตัดแรเงาของสายส่งในรูป 12-1 ข) โดยคิดความหนาแน่นของสายส่งภายใน ทำให้มีฟลั๊กซ์ทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดแรเงาเป็นไปตามสมการ (12-19)

พื้นที่แรเงา

(พื้นที่แรเงา  = )

Wb/m	                   (12-19)

เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็ก  ในสมการนั้นไม่ได้คล้องสายส่งทั้งหมดแต่คล้องสายส่งเพียงบางส่วนเท่านั้น คือ คล้องสายส่งเฉพาะพื้นที่ เท่านั้น ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งต่อความยาวสายส่งหนึ่งเมตรกับอัตราส่วนของกระแสที่มันคล้องอยู่

Wbt/m	        (12-20)

อินทิเกรตสมการจากจุดศูนย์กลางของสายส่งไปยังรัศมีของสายส่งก็สามารถหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่เกิดขึ้นภายในสายได้

(12-21)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่เกิดขึ้นภายในสายเส้นเดียว 	Wbt/m

สำหรับค่าความซึมซาบได้เท่ากับหนึ่ง      (H/m)

(Wbt/m)

และสามารถหาความเหนี่ยวนำของสายส่งไฟฟ้าเส้นเดียว เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กคล้องภายในได้ดังสมการ (12-22)

(H/m)	                   (12-22)

สังเกตว่าความเหนี่ยวนำอันเกิดเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายในสายส่งมีค่าคงที่โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสหรือขนาดของสายส่งเลย

12-2	ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียวเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอก ความเหนี่ยวนำนี้สามารถหาได้โดยต้องหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งอันเนื่องมาจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกซึ่งพิจารณาได้จากรูปที่ 12.2 ซึ่งเป็นสายส่งที่ต้องการหาความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นภายในสายส่งอันเนื่องมาจากเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่ภายในระหว่างวงกลมรัศมี และรัศมี  เมื่อหาความเหนี่ยวนำดังกล่าวได้ในเทอมของ และ  แล้ว ถ้าหากให้ ลดลงมาเหลือ r และ  เข้าใกล้ค่าอนันต์ก็จะได้ความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในสายส่งนั้น อันเนื่องมาจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกสายส่งทั้งหมด

สายส่ง

รูปที่ 12.2 สายส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กภายนอก

เมื่อทราบหลักการของเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกแล้ว ก็พิจารณาเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดภายในทรงกระบอกวงกลมที่มีความหนาเป็น และห่างจากจุดศูนย์กลางของสายส่ง X เมตร ให้ เป็นความเข้มสนามไฟฟ้าที่ระยะ X จากจุดศูนย์กลางของสายส่ง

จากสมการพื้นฐานเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง  และกระแส ในสายส่งได้

(A/m)

ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก

(Wb/m2)

เส้นแรงแม่เหล็กภายในทรงกระบอกหนา  ของสายส่งที่มีความยาวหนึ่งเมตรหรือหนึ่งรอบ (Turn)

(Wb/m)                         (12-23)

เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายในเป็นเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องสายส่งที่มีกระแสไหลทั้งหมด ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องก็มีค่าเท่ากับเส้นแรงแม่เหล็กนี้ด้วย  เส้นแรงแม่เหล็กคล้องทั้งหมดระหว่างวงกลมรัศมี  และ ที่คล้องสายส่งสามารถหาได้ดังนี้

(12-24)

สำหรับค่าความซึมซาบได้สัมพัทธ์เท่ากับหนึ่ง   H/m ดังนั้น

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่ตัวมันเองเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกของสายภายนอกเพียงเส้นเดียว

(At/m)

และสามารถหาค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งจากภายนอกตัวมันได้

ความเหนี่ยวนำของสายส่งที่เกิดจากความเหนี่ยวนำจากเส้นอื่นเพียงเส้นเดียวคือ

(H/m)	        (12-25)

12-3	ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียวเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกและภายในเมื่อได้คล้องสายส่งอันเนื่องมาจากส้นแรงแม่เหล็กภายใน และภายนอกสายส่งตามสมการที่กล่าวมาแล้ว เส้นแรงแม่เหล็กรวมที่คล้องสายส่งเส้นเดี่ยวหาได้จากสมการ (12-26)

Wbt/m

(12-26)

กรณีที่  (รัศมีสายส่ง)

(12-27)

ให้ 				      			      (12-28)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสายส่งเส้นเดียวที่เกิดขึ้นที่ภายในและภายนอกในตัวมันเอง

(Wbt/m)

ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดี่ยวที่เกิดขึ้นที่ภายในและภายนอกในตัวมันเอง หาได้จากสมการ (12-29)

H/m	                   (12-29)

จากสมการ (12-29) เราไม่สามารถหาความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดี่ยวออกมาเป็นค่าได้เลย เพราะเมื่อใกล้ค่าอนันต์ย่อมทำให้ไม่สามารถหาค่าความเหนี่ยวนำได้ แต่สมการดังกล่าวนี้มีความสำคัญในการพิจารณาหาความเหนี่ยวนำของระบบสายส่งแบบอื่นๆ ได้ และถึงแม้ว่าหาค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดี่ยวได้ตามสมการ (12-29) แต่ก็มิได้มีประโยชน์ เพราะในทางปฏิบัติการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของสายส่งเส้นเดี่ยวโดยไม่มีกระแสไหลกลับนั้นไม่มีอาจเกิดขึ้นได้

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ2.2	 ความเหนี่ยวนำของสายส่งแรงสูงหลายเส้น

2.2-1 	เส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสายส่งในระบบ

การหาความเหนี่ยวนำของสายส่งหาได้จากการหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งก่อนเสมอ ในที่นี้ให้กล่าวถึงการหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสายส่งเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความเหนี่ยวของสายส่งวงจรต่าง ๆ กันต่อไป ซึ่งพิจารณาได้ตามรูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นสายส่งในระบบทั้งหมด n สาย และมีกระแสทั้งไหลไปและไหลกลับ กระแสรวมโดยเวกเตอร์ทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ การหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสายส่งแต่ละเส้นนั้นต้องพิจารณาถึงเส้นแรงแม่เหล็ก ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสายส่งจนถึงอนันต์ ดังนั้นจึงกำหนดจุด p ขึ้นมาตามรูปที่ 2.3 เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ และจุด p เป็นจุดแสดงขอบเขตนอกสุดของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดภายนอกสายส่ง และเมื่อวิเคราะห์หาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งออกมาได้แล้วก็ให้จุด p เป็นจุดอนันต์เพื่อหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสายส่งจนถึงค่าอนันต์

รูปที่ 12.3 สายส่งแรงสูงมี n สายมีกระแสไหลรวมเท่ากับศูนย์

ให้  เป็นกระแสที่ไหลในสายส่งเส้นที่ 1,2,…,n ดังรูปตามลำดับ เป็นระยะระหว่างสายส่ง 1,2,…,n กับจุด p  ดังนั้นสมการของกระแสสายส่งเขียนได้เป็น

(12-30)

ให้ระลึกไว้เสมอว่าผลรวมของกระแสในสมการเป็นการรวมกันทางเวกเตอร์ และเส้นแรงแม่เหล็กคล้องหรือความเหนี่ยวนำของสายส่งที่ได้หาต่อไปทั้งหมดนั้นต้องมีผลรวมของกระแสในระบบสายส่งเป็นศูนย์เสมอ

ดังนั้นจึงหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งเส้นที่ 1 เส้นเดียวเนื่องจากกระแส ของตัวมันได้เป็น

(Wbt/m)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้อง ของสายส่งเส้นที่ 1 เส้นเดียวอันเนื่องจากกระแส สามารถหาได้จาก

(Wbt/m)

ในทำนองเดียวกัน เส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งเส้นที่ 1 เส้นเดียว เนื่องจากกระแสในสายส่ง 3,…,n สามารถหาได้

(Wbt/m)

(Wbt/m)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่งเส้นที่ 1 เส้นเดียว อันเนื่องจากกระแส  หาได้

(12-31)

เนื่องจาก  ดังนั้น

แทนค่า เข้าไปที่เทอมสุดท้ายของสมการและรวมเทอมบางส่วนเข้าด้วยกันจะได้

ให้จุด p เข้าใกล้อนันต์ทำให้ค่า มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง และค่าลอกการิซึมของหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้น

(12-32)

ในทำนองเดียวกันเราสามารถหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่ง 2,….n  เนื่องจากกระแสทั้งหมดได้

(12-33)

(12-34)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ2.2-2 ความเหนี่ยวนำของสายส่งเฟสเดียว (single  phase) พิจารณาได้จากรูปที่ 12.4 แสดงสายส่งเฟสเดียว ซึ่งประกอบสายส่งสองเส้นรัศมี และ มีกระแสไหลไปทางสายส่งหนึ่ง และไหลกลับอีกสายส่งหนึ่ง

รูปที่ 12.4 แสดงสายส่งเฟสเดียว ที่มีกระแสไหลกลับทิศกันในตัวนำทั้งสองที่มีรัศมีเท่ากัน

เนื่องจากกระแสรวมของสายส่งเฟสเดียวมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องสายส่ง a เนื่องจากกระแสในสายส่ง a  และ b  สามารถหาค่าได้โดยใช้สมการ

(Wbt/m)

ดังนั้น

(Wbt/m)

ความเหนี่ยวนำของสายส่ง a

(H/m)

ทำนองเดียวกัน

(H/m)

ความเหนี่ยวนำทั้งหมดของสายส่งเฟสเดียว

(H/m)                (12-35)

กรณีสายส่งสองเส้นเท่ากันและเท่ากับ r ความเหนี่ยวนำของสายส่งเฟสเดียวทั้งหมด

(H/m)	                   (12-36)

2.2-3 	ความเหนี่ยวนำของสายส่งกลุ่ม (composite conductor) สายส่งกลุ่มนี้หมายถึงสายส่งที่ประกอบด้วยสายมากกว่า 2 เส้นขึ้นไปช่วยกันรับกระแส สายส่งแบบแสตรนด์จัดอยู่ในประเภทสายส่งกลุ่มนี้ด้วย สายส่งกลุ่มที่พิจารณานี้ได้จำกัดศึกษาเฉพาะสายส่งที่มีกระแสเท่ากันในแต่ละเส้นของกลุ่ม ส่วนกรณีที่มีกระแสไหลในแต่ละเส้นของกลุ่มไม่เท่ากันก็สามารถศึกษาเพื่อหาความเหนี่ยวนำได้เช่นกัน

รูปที่ 12.5 แสดงสายส่งเฟสเดียวที่ประกอบด้วยสายส่งสองกลุ่มคือกลุ่ม X และY

พิจารณาจากรูปซึ่งแต่ละสายส่งประกอบด้วยสายส่งกลุ่มช่วยกันรับกระแส สายส่งกลุ่มแรก x มี m สาย และสายส่งกลุ่ม y มี m สาย  กระแสที่ไหลในแต่ละเส้นของสายส่งกลุ่ม x มีค่า (เป็นกระแสที่ไหลไปในสายส่งกลุ่ม x และไหลกลับทางสายส่งกลุ่ม y )  กระแสที่ไหลกลับในสายแต่ละเส้นของสายส่งกลุ่ม y มีค่า และสมมุติระยะทางใด ๆ หมายถึงระยะทางจากจุดศูนย์กลางของสาย p และสาย q

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสาย a อันเนื่องมาจากกระแสทั้งสองกลุ่มสามารถหาได้ โดยใช้สมการ

เมื่อรวมเทอมของลอกการิซึมย่อมได้

(	12-37)

ความเหนี่ยวนำในสาย a หาได้จาก   จะได้

(H/m)

ทำนองเดียวกับความเหนี่ยวนำในสาย b สามารถหาได้เช่นเดียวกัน คือ

(H/m)

ความเหนี่ยวนำเฉลี่ยของสายแต่ละเส้นในกลุ่ม x ซึ่งมี n เส้น

ความเหนี่ยวนำในสายส่งกลุ่ม x ประกอบด้วยความเหนี่ยวนำของสาย  n สาย ในกลุ่ม x ขนานกัน ดังนั้น

แทนค่าความเหนี่ยวนำของสายแต่ละเส้นที่หาได้จากสมการข้างบน ย่อมได้

ก็คือค่า  นั่นเอง

พิจารณาเทอมของลอกการิซึมนั้นเห็นว่าเทอมข้างบนที่ถอดรากที่ mn นั้นคือ  ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะทางระหว่างสายในกลุ่ม x กับกลุ่ม y  หรือเรียกย่อว่า GMD (geometric mean  distance)  ระหว่างสายส่ง x และสายส่ง y   ส่วนเทอมข้างล่างซึ่งเป็นตัวหารและมีรากที่ นั่นคือค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะทางระหว่างสายในกลุ่ม x ด้วยกันเองหรือเรียกย่อว่า GMD ของสายส่ง x ระย  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  นั้นเรียกว่า ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของรัศมีของสาย หรือเรียกย่อว่า GMR (geometric mean radius)

กำหนดให้ คือ GMD ระหว่างสายส่ง x และสายส่ง y, คือ GMD ของสายส่ง x และ  คือ GMD ของสายส่ง y ดังนั้นสมการก็คือ

(H/m)	         	       (12-38)

ในทำนองเดียวกันความเหนี่ยวนำของสายส่ง y ก็คือ

(H/m)   	        (12-39)

ความเหนี่ยวนำของสายส่งทั้งชุดมีค่าเท่ากับผลรวมของความเหนี่ยวนำของสายส่งแต่ละกลุ่ม

(H/m)   	                   (12-40)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ2.2-4 	ความเหนี่ยวนำของสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กัน สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กัน ดังรูป โดยวางห่างกันด้วยระยะ D เมตร และสายส่งมีรัศมี  r เมตร

รูปที่ 12.6 สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่ากันและมีรัศมีของสายส่ง r เมตร

ของตัวนำเท่ากันหมดทั้ง 3 เฟส

เนื่องจากกระแสทั้งสามเฟสรวมกันมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กคล้องในสายส่งแต่ละเฟสเนื่องจากกระแสทั้งสามเฟสสามารถหาได้โดยใช้สมการเส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฟส a จากกระแสทั้งสามเฟส

(12-41)

เนื่องจาก   ดังนั้น

แทนค่า  เข้าไปในสมการ 2.37 ก็จะได้

(Wbt/m)

ความเหนี่ยวนำของสายส่งเฟส a

(H/m)	       	                   (12-42)

เมื่อ 		(จากสมการ 12-28)

2.2-5 	ความเหนี่ยวนำของสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน สายส่งสามเฟสที่มีสายส่งวางห่างไม่เท่ากันเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟสมีค่าไม่เท่ากัน ความเหนี่ยวนำที่ไม่เท่ากันนี้ทำให้ระบบสายส่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมในสายส่งแต่ละเฟสไม่เท่ากัน นอกจากนี้ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำรบกวนในระบบสื่อสารที่มีการเดินสายใต้สายด้วย วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ระบบสามเฟสมีความสมดุลย์สามารถทำได้โดยการสลับสายส่ง (Transpose) โดยสลับสายให้อยู่ทุกตำแหน่งด้วยระยะทางห่างเท่า ๆ กัน

ก)                                                                       ข)

รูปที่ 12.7 สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันดังรูป ก) และมีการสลับสายส่งรูป ข)

หลักการหาความเหนี่ยวนำของสายส่งในแต่ละเฟสนั้นจะหาเส้นแรงแม่เหล็กคล้องที่พิจารณาเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 เมื่อมีการสลับสายแล้วหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฉลี่ย  ความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟส ก็สามารถหาได้จากเส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฉลี่ยนั้น

พิจารณาจากรูป 12-7 ก) จะเห็นว่าสายส่งเฟส a เมื่อวางอยู่ตำแหน่งที่ 1 ในช่วงแรกของการสลับสาย เส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฟส a เนื่องจากกระแสทั้งสามเฟสสามารถหาได้จากสมการ

(12-43)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฟส a เมื่อวางอยู่ตำแหน่งที่ 2 ในช่วง 2 ของการสลับสาย

(12-44)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฟส a เมื่อวางอยู่ตำแหน่งที่ 3 ในช่วง 3 ของการสลับสาย

(12-45)

เส้นแรงแม่เหล็กคล้องเฉลี่ยของเฟส a เนื่องจากกระแสทั้งสามเฟส

(12-46)

เนื่องจากกระแสทั้งสามเฟสรวมกันเท่ากับศูนย์

(Wbt/m)       (12-47)

ความเหนี่ยวนำเฉลี่ยต่อเฟส

(H/m)	        	        (12-48)

กำหนดให้

(12-49)

(H/m)	                             (12-50)

คือ ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตระหว่างเฟสของสายส่งทั้งสามเส้น

2.2-6 	ความเหนี่ยวนำของสายส่งเป็นมัด (bundled conductor) สายส่งเป็นมัดใช้กำลังไฟฟ้าจำนวนมากในระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง และข้อดีคือโคโรน่าและการรบกวนในระบบสื่อสารมีน้อยกว่าการส่งจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วยสายส่งเส้นเดียวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้การส่งไฟฟ้าด้วยสายส่งเป็นมัดยังทำให้รีแอคแตนซ์ต่อเฟสของสายส่งมีค่าน้อยลงด้วย การหาค่ารีแอคแตนซ์ชนิดความเหนี่ยวนำของสายส่งวงจรรวม ก็เหมือนกับการหารีแอคแตนซ์ชนิดความเหนี่ยวนำของสายส่งสามเฟสทั่วไป GMD ของสายส่ง  ในแต่ละเฟสก็หาเหมือนกับสายส่งแสตรนด์(ตีเกลียว)  ส่วนการหา GMD ระหว่างเฟสของสายส่ง  ก็คิดจากระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสายส่งในแต่ละเฟสก็พอ  เพื่อให้การหาความเหนี่ยวนำของสายส่งเป็นมัดให็พิจารณาการหาความเหนี่ยวนำของตัวอย่างสายส่งเป็นมัดดังรูปที่ 12.8

รูปที่ 12.8 ตัวอย่างสายส่งเป็นมัดของการส่งไฟสามเฟส

GMD ของสายส่งในแต่ละเฟส

(12-51)

GMD ระหว่างสายส่งในสามเฟส

(12-52)

ความเหนี่ยวนำของสายส่งแต่ละเฟส

(H/m/ph)             (12-53)

การหา GMD ระหว่างสายส่งสามเฟสโดยคิดระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสายส่งในแต่ละเฟสตามสมการ (12-54)

2.2-7	ความเหนี่ยวนำของสายส่งวงจรขนาน (parallel  circuit) สายส่งวงจรขนานที่กล่าวถึงเพื่อหาความเหนี่ยวนำในที่นี้ หมายถึงสายส่งวงจรขนานที่อยู่บนเสาส่งเดียวกัน  ดังรูปที่ 12.9 ก) กรณีสายส่งวงจรขนานที่เดินวงจรสามเฟสแยกเสาส่งดังรูปที่ 12.9 ก็หาความเหนี่ยวนำของสายส่งแยกกันแบบวงจรสามเฟสธรรมดาที่ได้กล่าวมาเพราะวงจรที่แยกเสาส่งให้สนามแม่เหล็กที่ไปคล้องวงจรในอีกเสาส่งหนึ่งนั้นน้อยมาก  จึงสามารถแยกพิจารณาวงจรได้  แต่สายส่งวงจรขนานบนเสาส่งเดียวกันแยกคิดความเหนี่ยวนำของสายส่งแต่ละวงจรไม่ได้  เพราะเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดเนื่องจากกระแสในวงจรหนึ่งมีผลทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอีกวงจรหนึ่งได้

ก)					ข)

รูปที่ 12.9 สายส่งวงจรขนาน

- ก)  บนเสาส่งเดียวกัน

- ข)  แยกเสาส่งกัน

รูปที่ 12.9 ค) สายส่งวงจรขนานบนเสาส่งเดียวกัน

(12-54)

คือระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตระหว่างเฟส  ตามลำดับ

GMD ของสายส่งโดยคิดค่าระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตเมื่อมีการสลับสาย

คือระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตระหว่างเฟส a ที่ตำแหน่งช่วงแรก และเฟส a มีตำแหน่งแทนที่เฟส b ในช่วง 2 และเฟส a ที่ตำแหน่งแทนที่เฟส c ในช่วง 3 ตามลำดับ

ความเหนี่ยวนำของสายส่งแต่ละเฟส

(H/m)	                             (12-55)

ฟฟฟฟฟฟฟฟ3.  ความจุไฟฟ้า (Capacitance)

ความจุไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญของสายส่งอีกพารามิเตอร์หนึ่ง คุณสมบัติความจุไฟฟ้าเกิดขึ้นกับสายส่งก็เนื่องจากความต่างศักย์ระหว่างสายส่งด้วยกันหรือระหว่างสายส่งกับดิน ความจุไฟฟ้าระหว่างสายส่งก็คือ จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าที่เกิดบนสายส่งได้แสดงไว้ดังรูป 12-10 ข) ซึ่งประกอบด้วยความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับสายและระหว่างสายกับดิน ความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับสายมีค่าสูงกว่าความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับดินมากเนื่องจากสายส่งโดยทั่วไปอยู่สูงเหนือพื้นดินมาก การคำนวณความจุไฟฟ้าของสายส่งบางครั้งก็ไม่คำนึงถึงความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับดิน เนื่องจากมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย

สายส่ง

ก)

สายส่ง

สายส่ง

ข)

รูปที่ 12.10 ความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสายส่ง

- สายส่งมองด้านข้าง

- สายส่งมองด้านตัดขวาง

ความจุไฟฟ้าของสายส่งมีผลต่อการส่งจ่ายไฟฟ้าของระบบมากโดยเฉพาะสายส่งยาว ๆ สำหรับสายส่งขนาดยาวต่ำกว่า 80 กม. หรือสายส่งระยะสั้น ความจุไฟฟ้าไม่ค่อยมีผลต่อระบบและอาจไม่คิดก็ได้ ความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนสายส่งนี้ทำให้เกิดประจุบนสายส่งเมื่อป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปในสายส่ง แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อนเข้าไปในสายส่งทำให้ประจุบนสายส่งที่จุดหนึ่งจุดใดเพิ่มขึ้น และลดลงตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างสายที่จุดนั้น ๆ ประจุที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลาก็คือการไหลของกระแสนั่นเอง กระแสไหลที่เกิดเนื่องจากการประจุและคายประจุไฟฟ้าของสายส่งป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับเข้าไป  เรียกว่า  กระแสประจุ กระแสดังกล่าวนี้ไหลเข้าไปในสายส่งถึงแม้ว่าปลายของสายส่งนี้เปิดวงจรไม่จ่ายภาระไฟก็ตาม

ความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสายส่งมีผลต่อระบบมากกับสายส่งระยะทางไกล ๆ มีผลทำให้ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าปลายทางสูงกว่าต้นทางได้เมื่อเปิดวงจรที่ปลายสายส่งออก ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า ผลของเฟอรันตี (Ferranti Effect) นอกจากนี้ยังมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกที่เกิดในสายส่ง  ประสิทธิภาพและตัวประกอบกำลังของสายรวมถึงเสถียรภาพของระบบด้วยฟฟ

3.1 	ความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดที่เกิดเนื่องจากประจุ ในตอนนี้ได้กล่าวถึงความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดที่เกิดเนื่องจากประจุ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับหาค่าความจุไฟฟ้าได้ ความจุไฟฟ้ามีความสำคัญกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าและประจุตามสมการ  ดังนั้นถ้าเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างความจุไฟฟ้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ก็หาความจุไฟฟ้าได้ ด้วยหลักการดังกล่าวนี้วิธีการหาความจุไฟฟ้าจึงเริ่มจากการหาว่า ประจุไฟฟ้าใด ๆ สร้างความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการหาความจุไฟฟ้ามีมากน้อยเพียงใด ดังรูปที่ 12.11 ซึ่งแสดงประจุบวกที่กระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวของสายส่งทรงกลมที่ยาว สมมุติให้ประจุดังกล่าวอยู่แยกจากประจุอื่น ๆ ดังนั้นเส้นแรงของสนามไฟฟ้ากระจายออกจากประจุอย่างสม่ำเสมอจากแนวศูนย์กลางของสายส่ง ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุด x ใด ๆ จากจุดศูนย์กลางของสายส่งสามารถคำนวณได้โดยพิจารณาว่า จุดทุกจุดที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของสายส่งเท่า ๆ กันเป็นจุดที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากันและมีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กเท่ากัน ดังนั้นทรงกระบอกที่สมมุติขึ้นมาที่มีรัศมี x ดังในรูป 12-11 นั้นย่อมมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขอบทรงกระบอกเท่ากัน และความหนาแน่นเส้นแรงไฟฟ้าที่ผิวทรงกระบอกมีค่าเท่ากับเส้นแรงไฟฟ้าออกจากสายส่งต่อความยาวสายหนึ่งเมตรหารด้วยพื้นที่ผิวทรงกระบอกที่มีแกนยาวหนึ่งเมตร

ความหนาแน่นเส้นแรงไฟฟ้า  มีสมการ

(C/m2)	       	        (12-56)

คือ  ประจุที่ผิวของสายส่ง (C/m)

คือ  ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของสายส่ง (m)

รูปที่ 12.11 เส้นแรงไฟฟ้าที่ออกจากสายส่งที่มีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอที่ผิวของสายส่ง

ความเข้มสนามไฟฟ้าที่จุดใดสามารถหาค่าได้จากสมการ

(12-57)

คือ ค่าความซึมซาบได้ของตัวกลาง  F/m  สำหรับอากาศ (free space)

คือ ค่าความซึมซาบได้ของอากาศ

คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (V/m)

เพราะฉะนั้นความเข้มสนามไฟฟ้าหาได้จากสมการ

(V/m)                 	                   (12-58)

เมื่อได้ความเข้มสนามไฟฟ้าตามสมการแล้วการหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดก็ไม่ยุ่งยาก โดยพิจารณาตามรูป 12-12 ข้างล่างนี้ซึ่งเป็นสายส่งที่มีประจุบวก  ที่ผิวของสายส่ง ความต่างศักย์ที่ต้องการหาคือ ความต่างศักย์ระหว่างจุด  และ  เนื่องจากจุด และ  ที่อยู่บนทรงกระบอกที่มีศักดาไฟฟ้าเท่ากัน (equipotential) ที่มีรัศมี  และ  จากจุดศูนย์กลางของสายส่งตามลำดับ

รูปที่ 12.12 แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง  และ  เนื่องจากประจุบวก  ที่ผิวของสายส่ง

แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง  และ สามารถหาได้จากสมการ

(12-59)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3.2 	ความจุไฟฟ้าของสายส่งเฟสเดียว

พิจารณาจากรูปสายส่งเฟสเดี่ยวเพื่อหาความจุไฟฟ้าระหว่างสายส่งสองเส้นที่มีความต่างศักย์ระหว่างสายส่งสองเส้นจึงทำให้เกิดประจุขึ้นในแต่ละสาย โดยมีประจุ  เกิดขึ้นที่สายส่ง และประจุ เกิดขึ้นที่สายส่ง  ตามลำดับวิธีการให้คิดความต่างศักย์ระหว่างสายส่งที่เกิดเนื่องมาจากประจุแต่ละตัวตามสมการ และนำมารวมกันก็ทำให้ได้ความต่างศักย์ระหว่างสายส่งทั้งสองเส้น

รูปที่ 12.13 สายส่งไฟฟ้าเฟสเดียวเพื่อหาความจุไฟฟ้าของสายส่งทั้งสองเส้น

ที่มีรัศมีเป็น และตามลำดับ

ความต่างศักย์ระหว่างสายส่งเนื่องจากประจุ

(V)	        		        (12-60)

ความต่างศักย์ระหว่างสายส่งเนื่องจากประจุ

(V)	        		        (12-61)

ความต่างศักย์ระหว่างสายส่งเนื่องจากประจุ     และ

(V)	        (12-62)

เนื่องจาก =  - ความต่างศักย์ระหว่างสายส่งสองเส้นมีค่า

(V)	        	        (12-63)

ความจุไฟฟ้าระหว่างสายส่ง

(F/m)	                   (12-64)

กรณีที่

(F/m) 	                   (12-65)

กรณีต้องการหาความจุไฟฟ้าระหว่างสายและจุดสะเทินที่กึ่งกลางระหว่างสาย เช่น กรณีที่สายรับไฟจากหม้อแปลงที่มีกราวด์ที่แทปตรงกลาง ความต่างศักย์ระหว่างสายหนึ่งกับจุดสะเทินมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างศักย์ระหว่างสายส่งสองเส้น โดยพิจารณาจากรูปความจุไฟฟ้าระหว่างสายและจุดสะเทินมีค่าเป็นสองเท่าของความจุไฟฟ้าระหว่างสายส่ง

รูปที่ 12.14 ความจุไฟฟ้าระหว่างสายเปรียบเทียบกับความจุไฟฟ้า

ระหว่างสายกับจุดสะเทิน n

ความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทิน

(F/m)	                   (12-66)

แต่สมการเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์การกระจายอย่างสม่ำเสมอที่ผิวของสายส่ง และเป็นแบบทรงกลมตัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสายส่งหลายเส้นที่อยู่ใกล้กันมีประจุไฟฟ้ากระจายไม่สม่ำเสมอที่ผิวของสายส่ง นอกจากนี้สายส่งส่วนมากเป็นแบบสายส่งแบบตีเกลียว ดังนั้นเส้นแรงไฟฟ้าที่บริเวณผิวของสายส่งแบบตีเกลียวนั้นต่างจากสายส่งทรงกลมตันทั่วไป คือ ทิศทางบริเวณผิวของตีเกลียวไม่ได้มีทิศทางจากจุดศูนย์กลางใหญ่ของสายส่ง แต่เนื่องจากสายส่งโดยทั่วไปอยู่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางของสายส่ง ดังนั้นการกระจายของประจุบนผิวของสายส่งมีความไม่สม่ำเสมอไม่มาก  ส่วนเส้นแรงไฟฟ้าที่ผิวของสายส่งแบบตีเกลียวเอียงจากจุดศูนย์กลางไปเล็กน้อยมีผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของสายส่งน้อยมาก  ยกเว้นกรณีที่ต้องการศึกษาสนามไฟฟ้าที่ผิวของสายส่งแบบตีเกลียวก็จำเป็นต้องพิจารณา  ดังนั้นสมการจึงมีความถูกต้องในย่านที่ยอมรับได้ในกรณีที่หาความจุไฟฟ้าของสายส่ง

รูปที่ 12.15 เปรียบเทียบการกระจายของประจุที่ผิวสายส่งและสนามไฟฟ้าที่ออกจากสายส่ง

การกระจายประจุไม่สม่ำเสมอเมื่อมีสายส่งสองเส้น

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3.3 	เส้นแรงไฟฟ้าที่ผิวตีเกลียวเอียงจากแนวศูนย์กลางเล็กน้อย

แต่เนื่องจากสายส่งโดยทั่วไปอยู่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางของสายส่ง ดังนั้นการกระจายของประจุบนผิวของสายส่งมีความไม่สม่ำเสมอไม่มาก ส่วนเส้นแรงไฟฟ้าที่ผิวของสายส่งแบบตีเกลียวเอียงจากจุดศูนย์กลางไปเล็กน้อยมีผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของสายส่งน้อยมาก ยกเว้นกรณีที่ต้องการศึกษาสนามไฟฟ้าที่ผิวของสายส่งแบบตีเกลียวก็จำเป็นต้องพิจารณา ดังนั้นสมการจึงมีความถูกต้องในย่านที่ยอมรับได้ในกรณีที่หาความจุไฟฟ้าของสายส่ง

ความต้านทานชนิดความจุไฟฟ้า (Capacitive reactance) ของสายส่งสามารถหาได้จากสมการ

(12-67)

ดังนั้นความต้านทานชนิดความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทิน

(12-68)

.m

หรือ

.mile         (12-69)

เมื่อแยกค่า ออกมาเป็นสองเทอมได้

.m	        (12-70)

หรือ

.mile         (12-71)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3.12-1 	ความจุไฟฟ้าของสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กัน

การหาความจุไฟฟ้าของสายส่งสามเฟสนั้นหาโดยตรง โดยหาความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ระหว่างสายและประจุไฟฟ้าไม่ได้ แต่ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทินกับประจุไฟฟ้าก่อนหาความจุไฟฟ้า

รูปที่ 12.16 เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายส่งสามเฟส

(12-72)

และสมการเหล่านี้จะใช้เป็นสมการหลักในการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างเฟสกับจุดสะเทิน เพื่อหาความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสกับจุดสะเทินได้ตามสมการ

สายส่งสามเฟสที่มีรัศมีสายส่งวางห่างเท่ากันได้แสดงดังรูปข้างล่างนี้

รูปที่ 12.17 สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กันและมีรัศมีของสายส่งเท่ากัน

แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างสาย  และ สามารถหาได้โดยพิจารณาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนื่องจากประจุของสายส่งโดยใช้สมการ

(12-73)

(12-74)

(12-75)

เนื่องจาก นั่นคือ  ดังนั้น

(12-76)

ความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทิน

(F/m)	                  (12-77)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ3.4 	ความจุของสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน

สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันดังแสดงไว้ดังรูป 12-18 ข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทินของแต่ละเฟสมีค่าไม่เท่ากัน ในกรณีที่มีการสลับสายส่ง        (transposition) ความจุไฟฟ้าระหว่างสายเฟสใดกับจุดสะเทินมีค่าเท่ากัน ถึงแม้ว่าสายส่งที่พิจารณาไม่มีการสลับสาย

รูปที่ 12.18 สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันแต่รัศมีของสายส่งเท่ากัน

การคำนวณความจุไฟฟ้าก็อาจคำนวณโดยสมมุติว่าระบบสายส่งมีการสลับสาย ความแตกต่างระหว่างความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทินของแต่ละเฟสถึงแม้ว่ามีค่าไม่ค่าเท่ากัน เมื่อมีการสลับสายแต่ก็ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการคำนวณความจุไฟฟ้าของสายส่งระหว่างเฟสและจุดสเทินจึงคิดแบบการสลับสายส่งเพราะไม่ยุ่งยากมาก

วิธีการคำนวณความจุไฟฟ้าของสายส่งก็ทำเช่นเดียวกับที่หาความจุไฟ้าของสายส่งที่วางห่างเท่ากันเพียงแต่ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า ต้องหาค่าเฉลี่ยเมื่อมีการสลับสายส่งตามช่วง

แรงเคลื่อนไฟฟ้า  เมื่อเฟส a อยู่ในตำแหน่ง 1, เฟส b ในตำแหน่ง 2, เฟส c ในตำแหน่ง 3

แรงเคลื่อนไฟฟ้า  เมื่อเฟส a อยู่ในตำแหน่ง  2, เฟส b ในตำแหน่ง 3, เฟส c ในตำแหน่ง 1

แรงเคลื่อนไฟฟ้า  เมื่อเฟส a อยู่ในตำแหน่ง  3, เฟส b ในตำแหน่ง 1, เฟส c ในตำแหน่ง 2

แรงเคลื่อนไฟฟ้า เฉลี่ย

ให้  ดังนั้น

(12-78)

ในทำนองเดียวกัน

(12-79)

ดังนั้น

(12-80)

เนื่องจาก  นั่นคือ    ดังนั้น

จาก    ดังนั้น

(12-81)

ความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทิน

(F/m)	                   (12-82)

3.5  	ความจุไฟฟ้าของสามเฟสของตัวนำเป็นมัด (bundled conductor)

การหาความจุไฟฟ้าของสายส่งของตัวนำเป็นมัดก็ทำเช่นเดียวกับการหาความจุไฟฟ้าของสายส่งสามเฟส โดยพิจารณาได้ดังรูปเมื่อสายส่งสามเฟสของตัวนำเป็นมัดมีระยะห่างระหว่างเฟสมากกว่าเมื่อเทียบกับระยะระหว่างสายในกลุ่มแต่ละเฟส

รูปที่ 12.19 สายส่งสามเฟสของตัวนำเป็นมัด

ดังนั้นการคำนวณหาความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสและจุดสะเทินสามารถหาได้จากสมการ แต่ได้ใช้

แทน r เพราะแต่ละเฟสประกอบด้วยสายหลายเส้นมัดร่วมกันอยู่

(F/m)	                  (12-83)

คือ ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะทางระหว่างเฟสที่วัดจากจุดกึ่งกลางของกลุ่มสายในแต่ละเฟส

คือ ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะทางระหว่างสายในกลุ่มแต่ละเฟส

รูปที่ 12.20 สายส่งสามเฟสที่มีของตัวนำเป็นมัดของแต่ละเฟส

สำหรับสายส่งตัวนำเป็นมัด แบบนี้ก็สามารถคำนวณได้จากสมการ

(F/m)

(F/m)

สำหรับสายส่งวงจรร่วมแบบนี้ก็สามารถคำนวณได้จากสมการ

(F/m)

(F/m)

ความจุไฟฟ้าของวงจรขนาน ความจุไฟฟ้าของสายส่งวงจรขนานหาได้โดยใช้สมการความจุไฟฟ้าของสายส่งสามเฟสทั่วๆไป ดังสมการ

(F/m)

(F/m)	                   (12-84)

คือ ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตระหว่างเฟสของสายส่ง

คือ ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตสายในกลุ่มแต่ละเฟส

วิธีการหา และ  เหมือนกับการหาในเรื่องความเหนี่ยวนำของสายส่ง ยกเว้นค่า  ที่ใช้ในเรื่องหาความเหนี่ยวนำให้ใช้ แทนในการหาความจุไฟฟ้านี้

3.6  	อิทธิพลของพื้นดินที่ส่งผลต่อค่าความจุของระบบสายส่ง 3 เฟส

ผลหรืออิทธิพลของดิน ย่อมส่งผลต่อค่าความจุของระบบสายส่ง เพราะว่าพื้นดินย่อมมีผลต่อสนามไฟฟ้า (Electric field) ของสายส่ง ถ้าสมมุติว่าดินนั้นเป็นตัวนำที่ดีที่สุดที่มีรูปลักษณะของแบบระดับแนวระนาบ ที่มีระยะทางที่แผ่กว้างออกไปอย่างที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งได้ตระหนักได้ว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าที่อยู่บนตัวนำเหนือพื้นดินนั้นมีลักษณะที่ควรเป็นตามปกติ  ถ้าหากว่า Equipotential  surface ของพื้นดินไม่มีอยู่  สนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบนตัวนำได้พยายามปรับรูปแบบสนามไฟฟ้าของตัวมันเองให้เข้ากับพื้นผิวของโลก  โดยการสมมุติให้พื้นผิวโลกนั้นมี Equipotential  surface  ที่ราบเรียบ  หรือมีค่าเป็นศูนย์   ซึ่งการสมมุตินี้ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงผลของพื้นดินซึ่งเป็นตัวนำที่ได้ผลต่อการคำนวณหาค่าตัวประจุไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ให้ทำการพิจารณาวงจรซึ่งประกอบด้วยสายตัวนำเหนือหัว 1 เส้น และสายตัวนำกลับให้ไฟฟ้าไหลผ่านพื้นดิน ในการประจุสายส่งตัวนำ ประจุนี้มาจากพื้นดินมาอาศัยอยู่บนสายส่งตัวนำ ความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนำกับพื้นดิน ดังนั้น พื้นดินของโลกก็มีจำนวนประจุไฟฟ้าที่มีจำนวนเท่ากันกับขนาดของประจุไฟฟ้าที่อยู่บนตัวนำแต่มีขั้วตรงกันข้าม สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าบนสายส่งตัวนำไปยังประจุไฟฟ้าที่อยู่ในดินนั้น มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิวของโลก (Earth equipotential surface เพราะเนื่องจากเหตุผลที่ว่าพื้นผิวดินเป็นตัวนำที่ดีที่สุด)  ให้ทำการสมมุติตัวนำที่มีขนาดและรูปร่างลักษณะที่เท่ากันกับตัวนำที่สายส่ง  แต่ตัวนำสมมุตินี้วางอยู่ในดินที่มีระยะห่างต่ำเป็น 2 เท่า  จากตัวนำของสายส่งที่อยู่เหนือพื้นดิน  ดังนั้น  ตัวนำที่อยู่ใต้พื้นดินจึงมีระยะทางมาถึงผิวพื้นดินเท่ากันกับระยะทางจากพื้นดินไปถึงตัวนำที่อยู่บนสายส่ง

ลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากตัวนำที่อยู่บนสายส่ง นี้เหมือนกันกับลักษณะของสนามไฟ้าที่เกิดขึ้นจากตัวนำปลอมที่อยู่ในดิน สำหรับตัวนำปลอมที่ฝังอยู่ลึกในดินนี้มีระยะห่างเท่ากันกับระยะของตัวนำบนสายส่ง และตัวนำปลอมในดินนี้ย่อมมีประจุไฟฟ้าที่มีขนาดเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับตัวนำจริงที่อยู่บนสายส่งไฟฟ้านั้นเรียกตัวนำที่อยู่ในดินทั้ง 3 นี้ว่าตัวนำปลอมหรือภาพสะท้อนของตัวนำ (Image conductor)

จากรูปแสดงถึงตำแหน่งและเครื่องหมายของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นดิน วิธีการคำนวณหาค่าความจุ สำหรับสายส่ง 3 เฟสนี้ ให้มีการสลับไขว้สายของตัวนำ ,  และ ตามลำดับซึ่งสายตัวนำเหล่านี้มีประจุไฟฟ้า และ  และอยู่ในตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ สำหรับประจุไฟฟ้าของตัวนำที่อยู่ในพื้นดิน คือ และ  สายส่งนี้ให้มีการไขว้สลับสายรวมทั้งหมด 3 ตำแหน่งของระยะทางสายส่งสั้งหมด  ตัวนำ อยู่ในตำแหน่ง 1 , อยู่ในตำแหน่ง 2 และอยู่ในตำแหน่ง 3

รูปที่ 12.21 สายส่งตัวนำ 3 เฟส และตัวนำปลอมทั้งสามที่อยู่ในดิน

โดยการใช้รูปแบบของสมการที่คล้ายคลึงกัน สามารถเขียนค่า  ในส่วนของสายที่สลับไขว้กับส่วนอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นก็ให้นำค่าเหล่านี้มาหาค่าเฉลี่ยของ  และสมการของการหาค่าเฉลี่ยของ ก็หาได้เช่นเดียวกันกับ   จากนั้น  จากการที่ทราบมาก่อนแล้วว่าผลรวมของประจุไฟฟ้าทั้งสามเฟส  นั้นจึงได้สมการของตัวประจุคือ

F/m  to นิวทรัล         (12-85)

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าของ  นี้เห็นว่าเนื่องจากมีเทอมของ เกิดขึ้นอัน

เนื่องจากอิทธิพลของพื้นดิน ซึ่งจากอิทธิพลพื้นดินก็ทำให้หาค่า  ของสายส่งเพิ่มค่ามากขึ้น

และถ้าหากนำเอาเทอมของ  มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าหากว่าตัวนำต่าง ๆ ของสายส่งอยู่สูงกว่าพื้นดินมาก นั่นคือ

ดังนั้น

นั่นคือเทอมนี้ย่อมมีค่าน้อยมากและแนวโน้มมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นในกรณีปกติคือ Symmetrical line เราจึงไม่มีการนำเอาอิทธิพลของพื้นดินมาคิดในระบบไฟฟ้า 3 เฟส ยกเว้นในกรณีที่กระแสในระบบ 3 เฟส รวมกันมีค่าไม่เป็นศูนย์  ดังนั้น การคำนวณก็นำเอา Symmetrical components มาใช้

3.7-1  	การหาค่าความจุทำงานจริง ของสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส

การคำนวณหาค่าความจุของสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีการไขว้สายไปตามระยะ

- ค่าความจุระหว่างสายส่งกับสายส่ง  หรือ Line to line capacitance

- ค่าความจุระหว่างสายส่งกับดิน หรือ Earth capacitance

แต่ในการหาค่า นั้น เราได้รวมค่า และ ทั้ง 2 เข้าด้วยกันซึ่งเรียกค่า ว่า Operating capacitive หรือค่า  ที่ใช้ทำงานจริง

สำหรับวิธีการคำนวณหาค่าควมจุไฟฟ้าทำงานจริง หรือ นี้ ก็ใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมคือ ใช้ประจุปลอมโดยมีสายส่งอีกชุดหนึ่งอยู่ในดิน  แต่มีขั้วของประจุเป็นแบบตรงกันข้ามกับประจุบนสายส่งดังรูปที่ 12.22

รูปที่ 12.22 สายส่ง 3 เฟส กับตัวนำปลอมพื้นดิน

จากรูปสายส่ง  มีสมการของความต่างศักย์ทางไฟฟ้าดังนี้

(12-86)

จากการสร้างสมการหาค่าความต่างศักย์ของสายส่งตัวนำ  ก็สามารถเขียนค่าความต่างศักย์ของสายส่งตัวนำ และ ได้เช่นเดียวกัน

ในที่นี้  เป็นระยะทางทแยงมุมระหว่างสายตัวนำ  , และ

สำหรับสายส่งแรงสูงซึ่งมีการไขว้สลับสายทั้งสามเฟสไปตลอดความยาวสายเสมอ นอกจากนี้แล้ว ค่ารัศมีของสายก็มีค่าเท่ากันอีกด้วย จากการไขว้สลับสายกันไปมาระหว่างสายส่งทั้งสามเฟสนี้ ย่อมทำให้ระยะห่างระหว่างสายทั้งสามเส้นและดินมีระยะทางเท่ากันตลอด รวมทั้งระยะห่างระหว่างสายก็จะมีค่าเท่ากันอีกด้วย ดังนั้น ในการคำนวณจึงใช้ค่าระยะห่างทางเรขาคณิตแทนค่าที่แท้จริงคือ  นั่นคือ

สำหรับพื้นที่หน้าตัดของสายส่งตัวนำ สายทุกสายมีค่า หรือรัศมี เท่ากันหมด

ในระบบสายส่งไฟฟ้ากำลังนี้ ค่าระยะความสูงโดยเฉลี่ยก็คือค่า ก็มีค่าขนาดมากกว่า ค่าระยะเฉลี่ย  อยู่หลาย ๆ เท่า  ดังนั้น  จึงเป็นไปได้ว่าค่าระยะทางต่าง ๆ มีค่าโดยประมาณเท่ากันกับ  และมีค่าเท่ากันกับระยะทางทแยงมุมคือ  ดังนั้นจึงได้ค่านี้ว่า

(12-87)

เพื่อให้รูปแบบของสมการ ง่ายขึ้น

(12-88)

(12-89)

(12-90)

และเพื่อให้รูปแบบของสมการง่ายขึ้นอีก ดังนั้น

(12-91)

และ

(12-92)

นั่นคือ

(12-93)

(12-94)

(12-95)

จากสมการทั้งสามดังกล่าว ถูกแปลงรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นนำสมการมาคูณด้วยค่า  โดยตลอดและจากนั้นก็บวกรวมสมการเข้าด้วยกัน  และจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็หาค่า  ได้คือ

และนำมารวมกับ  จะได้

(12-96)

จากสมการเห็นว่า ประจุไฟฟ้าทั้งหมดบนสายส่งตัวนำ  หรือ  นี้ ประกอบด้วยผลรวมของประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างสายส่งตัวนำกับพื้นดิน และระหว่างสายส่งตัวนำอื่น ๆ อีก 2 สายส่งตัวนำ ซึ่งลักษณะของประจุไฟฟ้าบนสายส่งตัวนำ ก็มีลักษณะเหมือนกันกับ นั่นเอง และจากสูตรพื้นฐานที่ว่า  ดังนั้น  ค่าความจุแต่ละส่วนก็คือ

(คือค่าความจุระหว่างสาย , กับพื้นดิน)         (12-97)

(คือค่าความจุระหว่างสายส่งกับสายส่ง) 	      (12-98)

จากสมการนี้ สิ่งที่น่าสนใจประการแรกสุดก็คือ สมการหาค่าของ  และโดยการแทนค่า

แทนค่าในสมการ

(12-99)

และให้ค่า  และ  และค่าของความยาวของสายส่ง 1 เป็นกิโลเมตรลงไป

จึงได้สูตรใหม่ว่า

(12-100)

ในที่นี้  คือค่าความจุระหว่างสายตัวนำเฟสกับดิน

คือความยาวของสายส่ง

ก)						ข)

รูปที่ 12.23 ผลของ C กับค่าต่างๆ

ก) ค่าความจุของดิน() และค่าคาปาซิทีฟของสายกับสาย()

ข) วงจรการแปลงค่า ; ไปเป็น

จากรูป ก) แสดงให้เห็นว่าค่าความจุระหว่างสายส่งกับสายส่ง () นี้มีลักษณะเป็นแบบ (delta)  ส่วนค่าความจุระหว่างสายส่งกับดิน () นี้นั้น  มีลักษณะเป็นแบบ star (Y) โดยมีพื้นดินเป็นจุดกึ่งกลางของ star ดังนั้น ประจุไฟฟ้าที่อยู่บนสายส่ง สามารถหาได้จากสมการ (2.92B)

(12-101)

โดยการเขียนสมการ  และ  ลงในสมการดังกล่าว

(12-102)

ในระบบไฟฟ้าสมมาตร (symmetrical -  system)  โดยไม่มี Earth- fault  หรือ Line to ground – fault

ในที่นี้

ดังนั้น

(12-103)

(12-104)

(12-105)

จากสูตรดังกล่าวข้างบน จึงเห็นได้ว่าประจุไฟฟ้า เป็นสัดส่วนโดยตรงกับศักย์ไฟฟ้า และอีกทั้งค่าของ  สามารถรวมกันเป็นค่า ใหม่ได้ให้

(12-106)

ในที่นี้ คือค่าความจุทำงานจริง (effective capacitance) ของสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส

จากสายส่งตัวนำ  ของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

และ

ดังนั้น

จากสูตร

ให้แทนค่า

แทนค่าลงในสมการ

คือค่าคความจุที่แท้จริงของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีการไขว้สายทั้งสามเฟสที่รวมทั้ง และ

ถ้าให้  จะได้

(12-107)

ในที่นี้    คือค่าความจุทำงานจริงของระบบไฟฟ้า 3 เฟส มีหน่วยเป็น

คือความยาวของสายส่ง

(คือระยะของสายตัวนำ กับ , คือ ระยะของสายตัวนำกับและ  คือระยะของสายตัวนำกับ)

คือรัศมีของสายส่งตัวนำ

และ

(12-108)

และถ้าหากว่าสายส่งเหนือหัวนั้น มีสายดิน (Earth line) หรือ Ground line อยู่ด้วยก็ย่อมทำให้สายดินนี้มีศักย์เหมือนพื้นดิน (Earth  potential)  ตามไปด้วยซึ่งเป็นเหตุทำให้ค่าความจุระหว่างสายส่งตัวนำกับดินมีค่าของคความจุตามไปด้วย  ถ้าหากมีสายดินเพียงเส้นเดียว ค่าของ Earth capacitive () มีค่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10-12 % แต่ถ้ามีสายดินสองเส้นบนเสาไฟฟ้า ค่า Earth capacitive () จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ถึง 18 %

อิทธิพลของสายดินที่อยู่บนเสาไฟฟ้า นี้มีอิทธิพลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าความสูงเฉลี่ยของสายส่งตัวนำทั้งสามคือ ค่าความสูงของสายดิน  และตลอดจนรูปลักษณะของการจัดวางสายตัวนำบนเสาไฟฟ้าเป็นสำคัญ

สำหรับระบบสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส อย่างง่าย ๆ ที่มีสายดินวางอยู่บนโครงสายส่งนี้สามารถคำนวณได้โดยการเพิ่มค่าแฟคเตอร์  ดังต่อไปนี้

ต่อไปนี้ให้ค่า

เมื่อแทนค่าในสมการของ

และ			                     	          	    (12-109)

ก็ได้ว่า

**1) ค่าความจุของสายส่งกับพื้นดิน โดยมีสายดินอยู่บนโครงเสาสายส่งก็คือ

(12-110)

**2) ค่าคาความจุของสายส่งกับสายส่ง โดยมีสายดินอยู่บนโครงเสาสายส่งก็คือ

(12-111)

สำหรับสายส่งเหนือหัวที่มีค่าแรงเคลื่อนจนถึง 30 kV จะมีค่า

**เมื่อปราศจากสายดินบนเสาสายส่ง

**เมื่อมีสายดินบนเสาสายส่ง

รูปที่ 12.24 วงจร 3 เฟส ที่มีสายดินบนโครงสร้างเสาไฟฟ้า

สำหรับเสาไฟฟ้าของสายส่งเหนือหัวตลอดจนโครงสร้างต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อเป็นการยึดสายไฟต่าง ๆ ในสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยนี้นั้น มีส่วนในการขยายหรือเพิ่มค่า  ได้ด้วยเช่นกัน

คำถามท้ายบท: พารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า

คำถามข้อที่ 1

พารามิเตอร์ใดของสายส่งไฟฟ้าที่มีผลทำให้เกิดกำลังงานสูญเสีย (Power Loss) ในสายส่ง?

a) ความเหนี่ยวนำ (Inductance)

b) ความจุไฟฟ้า (Capacitance)

c) ความต้านทาน (Resistance)

d) ความนำไฟฟ้า (Conductance)

เฉลย: c) ความต้านทาน (Resistance)

คำอธิบาย: ความต้านทานของสายส่งทำให้เกิดกำลังงานสูญเสียในรูปของความร้อนตามสมการ P = I²R

คำถามข้อที่ 2

ค่าความต้านทานจำเพาะของทองแดงแบบ hard-drawn ที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเท่าใด?

a) 10.66 Ω-cmil/ft

b) 17 Ω-cmil/ft

c) 1.77×10⁻⁸ Ω-m

d) ทั้ง a และ c ถูกต้อง

เฉลย: d) ทั้ง a และ c ถูกต้อง

คำอธิบาย: ความต้านทานจำเพาะของทองแดงแบบ hard-drawn = 10.66 Ω-cmil/ft หรือ 1.77×10⁻⁸ Ω-m

คำถามข้อที่ 3

ความเหนี่ยวนำของสายส่งเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด?

a) สนามไฟฟ้าที่ล้อมรอบสายส่ง

b) สนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่ง

c) ประจุไฟฟ้าบนผิวสายส่ง

d) กระแสรั่วที่ฉนวน

เฉลย: b) สนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่ง

คำอธิบาย: ความเหนี่ยวนำเกิดจากสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบสายส่งเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

คำถามข้อที่ 4

สมการใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกับความเหนี่ยวนำ?

a) e = L(di/dt)

b) e = dτ/dt

c) V = jωLI

d) ทุกข้อถูกต้อง

เฉลย: d) ทุกข้อถูกต้อง

คำอธิบาย: ทั้งสามสมการแสดงความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในรูปแบบต่างกัน

คำถามข้อที่ 5

ค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียวเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายในมีค่าเท่าใด?

a) 2×10⁻⁷ H/m

b) 5×10⁻⁷ H/m

c) 1×10⁻⁷ H/m

d) 4π×10⁻⁷ H/m

เฉลย: b) 5×10⁻⁷ H/m

คำอธิบาย: Lin = 1/2 × 10⁻⁷ H/m ตามสมการ (12-22)

คำถามข้อที่ 6

สายส่งเฟสเดียวที่มีรัศมีเท่ากับ r และระยะห่างระหว่างสาย D จะมีความเหนี่ยวนำทั้งหมดเท่าใด?

a) 2×10⁻⁷ ln(D/r) H/m

b) 4×10⁻⁷ ln(D/r) H/m

c) 4×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

d) 2×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

เฉลย: c) 4×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-33) L = 4×10⁻⁷ ln(D/r) H/m โดย r' = r/e^(1/4)

คำถามข้อที่ 7

สำหรับสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่าๆ กัน ค่าความเหนี่ยวนำต่อเฟสจะเป็น?

a) L = 2×10⁻⁷ ln(D/r) H/m

b) L = 2×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

c) L = 4×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

d) L = 10⁻⁷ ln(D/r') H/m

เฉลย: b) L = 2×10⁻⁷ ln(D/r') H/m

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-38) สำหรับสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่ากัน

คำถามข้อที่ 8

เมื่อสายส่งสามเฟสวางห่างไม่เท่ากัน วิธีใดที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อให้ระบบสมดุล?

a) การสลับสาย (Transpose)

b) การใช้สายขนาดใหญ่

c) การเพิ่มระยะห่าง

d) การลดความถี่

เฉลย: a) การสลับสาย (Transpose)

คำอธิบาย: การสลับสายช่วยให้แต่ละเฟสอยู่ทุกตำแหน่งด้วยระยะทางห่างเท่าๆ กัน

คำถามข้อที่ 9

สำหรับสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันแต่มีการสลับสาย ใช้ค่า Deq ใดในการคำนวณ?

a) Deq = D₁ + D₂ + D₃

b) Deq = √(D₁D₂D₃)

c) Deq = ∛(D₁D₂D₃)

d) Deq = (D₁D₂D₃)/3

เฉลย: c) Deq = ∛(D₁D₂D₃)

คำอธิบาย: ใช้ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิต (Geometric Mean Distance) ตามสมการ (12-44A)

คำถามข้อที่ 10

สายส่งเป็นมัด (Bundled Conductor) มีข้อดีอย่างไร?

a) ลดโคโรนาและการรบกวนในระบบสื่อสาร

b) ลดรีแอกแตนซ์ต่อเฟสของสายส่ง

c) เหมาะสำหรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง

d) ทุกข้อถูกต้อง

เฉลย: d) ทุกข้อถูกต้อง

คำอธิบาย: สายส่งเป็นมัดมีข้อดีทั้งการลดโคโรนา ลดการรบกวน และลดรีแอกแตนซ์

คำถามข้อที่ 11

ความจุไฟฟ้าของสายส่งให้นิยามว่าคือ?

a) จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยความยาว

b) จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้า

c) จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

d) จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยเวลา

เฉลย: b) จำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้า

คำอธิบาย: ความจุไฟฟ้า C = q/V คือจำนวนประจุต่อหน่วยความต่างศักย์

คำถามข้อที่ 12

ความหนาแนนเส้นแรงไฟฟ้า D ของสายส่งทรงกระบอกที่มีประจุ q ณ ระยะ x จากศูนย์กลางคือ?

a) D = q/(2πx²)

b) D = q/(2πx)

c) D = q/(4πx²)

d) D = q/(4πx)

เฉลย: b) D = q/(2πx)

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-49) ความหนาแนนเส้นแรงไฟฟ้า D = q/(2πx)

คำถามข้อที่ 13

ความจุไฟฟ้าของสายส่งเฟสเดียวที่มีรัศมีเท่ากันเป็น r และระยะห่าง D คือ?

a) C = πk/ln(D/r) F/m

b) C = 2πk/ln(D/r) F/m

c) C = k/ln(D/r) F/m

d) C = 4πk/ln(D/r) F/m

เฉลย: a) C = πk/ln(D/r) F/m

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-58) ความจุไฟฟ้าระหว่างสายส่งเฟสเดียว

คำถามข้อที่ 14

ความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทินมีค่าเป็นกี่เท่าของความจุไฟฟ้าระหว่างสาย?

a) เท่ากัน

b) 2 เท่า

c) 1/2 เท่า

d) 4 เท่า

เฉลย: b) 2 เท่า

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-59) Cn = 2Cab เนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทินเป็นครึ่งหนึ่ง

คำถามข้อที่ 15

ความจุไฟฟ้าของสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่าๆ กันระหว่างเฟสกับจุดสะเทินคือ?

a) C = πk/ln(D/r) F/m

b) C = 2πk/ln(D/r) F/m

c) C = 55.6×10⁻¹²/ln(D/r) F/m

d) C = 27.8×10⁻¹² ln(D/r) F/m

เฉลย: c) C = 55.6×10⁻¹²/ln(D/r) F/m

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-70) เมื่อแทนค่า k = 8.85×10⁻¹² F/m

คำถามข้อที่ 16

สำหรับสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน ใช้สูตรใดในการคำนวณความจุไฟฟ้า?

a) C = 2πk/ln(Deq/r) F/m

b) C = πk/ln(Deq/r) F/m

c) C = 55.6×10⁻¹²/ln(Deq/r) F/m

d) ทั้ง a และ c ถูกต้อง

เฉลย: d) ทั้ง a และ c ถูกต้อง

คำอธิบาย: สูตรทั่วไปคือ a และเมื่อแทนค่าคงที่จะได้ c

คำถามข้อที่ 17

ในสายส่งตัวนำเป็นมัด ค่า Ds ที่ใช้ในการคำนวณความจุไฟฟ้าคือ?

a) รัศมีของสายแต่ละเส้น

b) ระยะห่างระหว่างสายในมัด

c) ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะห่างระหว่างสายในกลุมแต่ละเฟส

d) ระยะห่างระหว่างเฟส

เฉลย: c) ระยะทางเฉลี่ยทางเรขาคณิตของระยะห่างระหว่างสายในกลุมแต่ละเฟส

คำอธิบาย: Ds คือ GMD (Geometric Mean Distance) ของสายในกลุมแต่ละเฟส

คำถามข้อที่ 18

อิทธิพลของพื้นดินต่อความจุไฟฟ้าของระบบสายส่ง 3 เฟสจะมีผลอย่างไร?

a) เพิ่มความจุไฟฟ้าเสมอ

b) ลดความจุไฟฟ้าเสมอ

c) ไม่มีผลเมื่อระบบสมดุล

d) มีผลเฉพาะเมื่อมี ground fault

เฉลย: c) ไม่มีผลเมื่อระบบสมดุล

คำอธิบาย: ในระบบสมดุลที่ไม่มี earth fault ผลรวมกระแสเป็นศูนย์ทำให้อิทธิพลของพื้นดินหายไป

คำถามข้อที่ 19

ความจุไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (CB) ของสายส่งสามเฟสคำนวณจากสูตรใด?

a) CB = CE + CL

b) CB = CE + 3CL

c) CB = 3CE + CL

d) CB = 1/(1/CE + 1/CL)

เฉลย: b) CB = CE + 3CL

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-94) ความจุไฟฟ้าที่ใช้งานจริงคือผลรวมของ CE และ 3CL

คำถามข้อที่ 20

ความต้านทานชนิดความจุไฟฟ้า (Capacitive Reactance) คำนวณจากสูตรใด?

a) XC = 2πfC

b) XC = 1/(2πfC)

c) XC = 2πf/C

d) XC = C/(2πf)

เฉลย: b) XC = 1/(2πfC)

คำอธิบาย: ตามสมการ (12-60) ความต้านทานชนิดความจุไฟฟ้า XC = 1/(2πfC)