หน่วยเรียนที่ 13

แบบจำลองสายส่งไฟฟ้า

ในระบบไฟฟ้ากำลังยุคปัจจุบัน สายส่งไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าในระยะทางต่างๆ ตั้งแต่ระยะใกล้เพียงไม่กี่กิโลเมตร ไปจนถึงระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตร การวิเคราะห์สายส่งไฟฟ้าอย่างถูกต้องและแม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของสายส่ง ความยาวของเส้นทาง ระดับแรงดัน และความแม่นยำของการวิเคราะห์ที่ต้องการ ในอดีตวิศวกรไฟฟ้าได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบเพื่อจำลองพฤติกรรมของสายส่งไฟฟ้าให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแต่ละแบบจำลองจะมีความซับซ้อนและความแม่นยำที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะต้องพิจารณาสมดุลระหว่างความแม่นยำของผลลัพธ์กับความซับซ้อนของการคำนวณ

การวิเคราะห์สายส่งไฟฟ้าในความเป็นจริงเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่ซับซ้อน เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่ตัวนำไฟฟ้าธรรมดา แต่เป็นระบบที่มีพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าหลายตัวประกอบกัน ได้แก่ ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า และความนำไฟฟ้า ซึ่งแต่ละตัวจะมีผลกระทบต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าและการกระจายของแรงดันไฟฟ้าตามความยาวของสายส่ง นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์พิเศษต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ปรากฏการณ์เฟอร์แรนติ (Ferranti Effect) ที่ทำให้แรงดันปลายรับสูงกว่าแรงดันปลายส่งในกรณีที่ไม่มีโหลดหรือโหลดน้อย การแพร่กระจายของคลื่นไฟฟ้าในรูปแบบ Traveling Waves ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือกระแสอย่างฉับพลัน และแนวคิดเรื่อง Surge Impedance Loading ที่แสดงถึงความสามารถธรรมชาติของสายส่งในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าโดยไม่ต้องการหรือไม่ผลิตพลังงานรีแอคทีฟ ความเข้าใจในปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบระบบส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

หน่วยเรียนนี้จะนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์สายส่งไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากแบบจำลองสายส่งระยะสั้น (Short Line Model) ที่ใช้หลักการ Lumped Parameter สำหรับสายส่งที่มีความยาวน้อยกว่า 80 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้นและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต่อด้วยแบบจำลองสายส่งระยะปานกลาง (Medium Line Model) ที่ครอบคลุมสายส่งความยาว 80-240 กิโลเมตร โดยใช้แนวคิด π Circuit และ T Circuit เพื่อคำนึงถึงผลของความจุไฟฟ้าที่กระจายตัวตามความยาวสายส่ง และแบบจำลองสายส่งระยะยาว (Long Line Model) สำหรับสายส่งที่ยาวกว่า 240 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้วิธีการ Hyperbolic Functions และ Distributed Parameter Model เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้จะศึกษาการประยุกต์ใช้ ABCD Constants ในการวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อน และการวิเคราะห์ด้วย Traveling Wave Theory สำหรับการศึกษาปรากฏการณ์ชั่วขณะ ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามลักษณะของปัญหา มีความเข้าใจในข้อจำกัดของแต่ละวิธี และสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาหัวข้อขั้นสูงต่อไป เช่น การไหลกำลังไฟฟ้า การควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง และเสถียรภาพของระบบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า

13.1  สายส่งระยะสั้น (Short Transmission Line)

สายส่งระยะสั้น (short transmission line) มีความยาวของสายส่งน้อยกว่า 80 km ซึ่งแสดงรูปแบบของสายส่งได้ โดยรวมพารามิเตอร์ของสายส่งเป็นก้อน เรียกว่า ลัมป์ (lump parameter) พารามิเตอร์ของสายส่งระยะสั้นประกอบด้วยความต้านทาน และความต้านทานภาระเหนี่ยวนำเท่านั้น สำหรับค่าความจุไฟฟ้าขนาน (shunt capacitance) ไม่นำมาพิจารณา รูปแบบของสายส่งระยะสั้นดังแสดงในรูปที่ 13-1

- ก)  วงจรสมมูลย์ของสายส่งระยะสั้น

ข)  เฟสเซอร์ไดอะแกรมสำหรับสายส่งระยะสั้น

รูปที่ 13-1 วงจรสมมูลย์และเฟสเซอร์ไดอะแกรมของสายส่งระยะสั้น

จากรูปที่ 13-1  เมื่อ	 คือ แรงเคลื่อนระหว่างไลน์กับนิวทรัลทางด้านส่ง (sending end)

คือ แรงเคลื่อนระหว่างไลน์กับนิวทรัลทางด้านรับ (receiving end)

คือ กระแสเฟสทางด้านส่ง

คือ กระแสเฟสทางด้านรับ

ในการพิจารณาวงจรสมมูลย์ระยะสั้นตามรูปที่ 13-1 ก) ถือว่าเป็นวงจรอนุกรมระหว่าง R และ L และเนื่องจากไม่มีกระแสไหลผ่านชันต์คาปาซิเตอร์ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากทางด้านส่งไปยังด้านรับจึงมีค่าเท่ากันดังสมการ (13-1)

(13-1)

และแรงเคลื่อนด้านส่งคือ

(13-2)

เมื่อ Z คือ อิมพีแดนซ์รวมของสายส่ง ซึ่งมีแผนภาพเวกเตอร์หรือแผนภาพเฟสเซอร์ตามรูปที่ 13-2 ก)

- รูปเวกเตอร์ของสายส่งสั้นเมื่อต่อกับภาระไฟที่เป็นค่าเหนี่ยวนำ

ข)  รูปเวกเตอร์ของสายส่งสั้นเมื่อต่อกับภาระไฟที่มีค่าเป็นความจุ

รูปที่ 13-2  แผนภาพเฟสเซอร์ของสายส่งระยะสั้น

จากรูปเฟสเซอร์ (รูปเวกเตอร์) ตามรูปที่ 13-2  เมื่อให้  เป็นแกนอ้างอิงจึงทำให้สามารถเขียนสมการ (13-3) ได้

(13-3)

เมื่อ  คือมุมของเพาเวอร์แฟกเตอร์ทางด้านรับหรือมุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ของภาระไฟฟ้าการพิจารณณาใช้เครื่องหมายบวกหรือลบในสมการที่ (13-3) มีหลักการดังนี้

ถ้ากระแสไฟฟ้าล้าหลังแรงเคลื่อน (lagging  power factor) ให้ใช้เครื่องหมายลบ (-)

ถ้ากระแสไฟฟ้านำหน้าแรงเคลื่อน (leading power factor) ให้ใช้เครื่องหมายบวก (+)

อย่างไรก็ตามเราสามารถที่ใช้  เป็นแกนอ้างอิงได้ดังสมการ  (13-4)

(13-4)

เมื่อ  คือมุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ทางด้านส่ง

การพิจารณาใช้เครื่องหมายบวกหรือลบในสมการที่ (13-4) จะมีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาเครื่องหมายในสมการที่ (13-3)

จากสมการที่ (13-3) สามารหาขนาดของแรงเคลื่อน  ได้ดังสมการ (13-5)

(13-5)

หรือสามารถประมาณค่าแรงเคลื่อนทางส่ง  ได้คือ

และมุมภาระไฟ (load angle) คือ

(lagging)		            (13-6)

(leading)	                       (13-6A)

หรือ

(13-7)

สำหรับประสิทธิภาพ (efficiency) ของสายส่งระยะสั้นหาได้ดังนี้

(13-8)

สมการที่ (13-8) นำมาประยุกต์ใช้กับสายส่ง 1 เฟส และสายส่ง 3 เฟส ดังนี้

ประสิทธิภาพของสายส่งเฟสเดียว

(13-9)

ประสิทธิภาพของสายส่งสามเฟส

(13-10)

13.2  สายส่งระยะปานกลาง (Medium Transmission Line)

เมื่อสายส่งมีความยาวเพิ่มมากขึ้น การแสดงรูปแบบของสายส่งด้วยอิมพีแดนซ์ที่ต่ออนุกรมกันอย่างธรรมดาโดยไม่นำชันต์แอดมิตแตนซ์ (shunt admittance) มาพิจารณาด้วยนั้นทำให้ความถูกต้องของการวิเคราะห์สายส่งน้อยลง การปรับปรุงการแสดงรูปแบบของสายส่งระยะปานกลาง (80 ถึง 240 กิโลเมตร หรือ 50 ถึง 150 ไมล์) ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นจึงต้องแสดงผ่านวงจรสมมูลย์ 2 แบบ คือ วงจรที่มีการต่อพารามิเตอร์ของสายส่งที่มีชื่อว่า  (nominal  circuit) และวงจรที่มีการต่อพารามิเตอร์ของสายส่งที่มีชื่อว่า  T (nominal T circuit)

1. 	สายส่งที่มีชื่อว่า   (Nominal  Circuit)

รูปที่ 13-1 วงจรของสายส่งระยะปานกลางที่มีชื่อว่า

จากรูปที่ 13-1 วงจรสมมูลที่มีชื่อว่า   ประกอบด้วย อิมพีแดนซ์อนุกรม Z ที่เป็นลัมป์และชันต์อินดัตแตนซ์รวมต่อเฟสกับนิวทรัล โดยชันต์แอดมิตแตนซ์นี้เป็นผลรวมตลอดความยาวของสายส่งแล้วแบ่งครึ่ง สำหรับอิมพีแดนซ์อนุกรม Z  เป็นผลคูณจากสมการ

Z = zl

เมื่อ	Z  คือ  อิมพีแดนซ์อนุกรมรวมต่อเฟส

z  คือ  อิมพีแดนซ์อนุกรมต่อหน่วยความยาวต่อเฟส

l   คือ  ความยาวของสายส่ง

จากรูปที่ 13-1 และสมการของเคิร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff) สำหรับวงจรไฟฟ้าย่อมได้

(13-11)

หรือ		                    			        (13-12)

และ		           			            (13-13)

แทน VS	 ตามสมการที่ (13-1) ลงในสมการที่ (13-3) ย่อมได้

หรือ		               	             (13..14)

ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. 	วงจรสายส่งที่มีชื่อว่า  T (Nominal T Circuit)

รูปที่ 13-2 วงจรสายส่งระยะปานกลางที่มีชื่อว่า  T

วงจรสมมูลย์ T ประกอบด้วยชันต์คาปาซิแตนซ์ และอิมพีแดนซ์อนุกรม Z โดยการแยกอิมพีแดนซ์อนุกรม Z ออกเป็น 2 ส่วนที่เท่ากันโดยให้เป็นแขนแต่ละข้างของชันต์แอดมิตแตนซ์รวมตามรูปที่ 13-2

จากรูปที่ 13-2 ได้สมการของเคิร์ชอฟฟ์ดังสมการ (13-5)

(13-15)

หรือ	   	                                    	        (13-16)

และ

หรือ	   	                                   	            (13-17)

ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. 	ปรากฏการณ์เฟอร์แรนติ (Ferranti Effect)

ในกรณีที่ทางด้านรับของสายส่งเปิดวงจร (open circuit) หรือมีภาระไฟต่ออยู่น้อย (light load) และสายส่งวงจรนี้มีค่าความจุมากพอ ย่อมสังเกตได้ว่าแรงเคลื่อนไฟทางด้านรับของสายส่งนั้นมีค่ามากกว่าแรงเคลื่อนทางด้านส่ง ซึ่งเรียกผลของสิ่งนี้ว่าปรากฏการณ์เฟอร์แรนติ โดยเป็นผลมาจากมีกระแสอัดประจุของสายส่งไหลผ่านความต้านทานการเหนี่ยวนำของสายส่งและทำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำขึ้นดังแสดงตามเวกเตอร์ไดอะแกรมในรูปที่ (13-3)

รูปที่ 13-3  เวกเตอร์ไดอะแกรมสำหรับสายส่งที่ทางด้านรับเปิดวงจร

เมื่อ		คือ  กระแสอัดประจุของสายส่ง			แอมป์

R	คือ  ความต้านทานของสายส่ง			โอห์ม

X	คือ  ความต้านทานการเหนี่ยวนำของสายส่ง	โอห์ม

VR	คือ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าทางด้านรับของสายส่ง	โวลท์

VS	คือ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าทางด้านส่งของสายส่ง	โวลท์

13.3  สายส่งระยะยาว (Long Transmission Line)

สายส่งที่มีความยาวมากกว่า 240 km หรือ 150 ไมล์ ถือว่าเป็นสายส่งระยะยาว ซึ่งในกรณีของสายส่งระยะยาวนั้นมีวิธีการประมาณค่าของสายส่งดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 13.1 และ 13.2 นั้นไม่มีความเหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดค่าผิดพลาดในการคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมา เพื่อทำให้การวิเคราะห์สายส่งให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นโดยพารามิเตอร์ของสายส่งไม่ได้จัดไว้เป็นก้อน (Lump) แต่จะพิจารณาให้พารามิเตอร์ของสายส่งกระจายไปอย่างสม่ำเสมอตลอดความยาวของสายส่งแทน

รูปที่ 13--1 การวิเคราะห์สายส่งระยะยาวของวงจรสมมูลย์ที่ระยะ x จากปลายสายส่งของด้านรับไฟ

จากรูปที่ 13--1 แสดงสายส่งระยะยาวที่เราได้พิจารณาในส่วนของ dx ที่มีระยะทางเท่ากับ x โดยวัดจากสายส่งทางด้านรับและมีพารามิเตอร์ในส่วนของ dx ดังนี้

อิมพีแดนซ์อนุกรมคือ zdx

ชันต์แอดมิแตนซ์คือ   ydx

เมื่อ z และ y คือ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ต่อหน่วยความยาวตามลำดับ แรงเคลื่อนที่ตกคร่อมในส่วนของ  dx คือ

หรือ		                                 				       (13-18)

ในทำนองเดียวกัน กระแสอัดประจุในส่วนของ dx คือ

(13--2)

ดังนั้น

(13--3)

และ			                    					            (13--4)

ทำการดิฟเฟอเรนซิเอต (differentiate) สมการที่ (13--3) และ (13--4) เทียบกับ x จะได้

(13-19)

(13-20)

แทนค่าของ dIX/dx และ dVX/dx จากสมการที่ (13--4) และ (13--3) วงในสมการที่ (13--5) และ

(13--6) ตามลำดับดังนั้น

(13-21)

และ		                               	                                       (13-22)

จากสมการที่ (13-21) และ (13-22) นั้น ต้องแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียลอันดับที่ 2 (ordinary second-order differential equations) เพื่อหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า VX และกระแสไฟฟ้า IX ตามลำดับ ถึงจุดนี้การแก้สมการดังกล่าวสามารถใช้การแปลงลาปลาซ (Laplace transforms) โดยสมการเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงหลักการเทียบคู่ (duality principle) เมื่อ VX, z และ y มีความสอดคล้องกับ IX, z และ y ตามลำดับ

การแก้สมการนี้พิจารณาเงื่อนไขเริ่มต้น (initial condition)     ที่ระยะทาง x = 0 ดังนั้นจึงได้ค่าว่า VX = VR และ IX = IR เนื่องจากสมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นการแก้สมการสามารถทำเพียงสมการที่ (13-21) เพียงสมการเดียว สำหรับสมการที่ (13-22) สามารถพิจารณาหาคำตอบได้เพราะเป็นสมการเทียบคู่กับสมการที่ (13--21)

จากสมการที่ (13-21)

ใช้การแปลงลาปลาซสมการข้างต้นได้

(13-23)

เมื่อ x = 0, VX  = VR และ IX = IR ดังนั้น

(13-24)

แทนค่าผลของสมการที่ (13--10) ลงในสมการที่ (13--9) ย่อมได้

หรือ			                 		        (13-25)

ฟฟฟฟฟฟฟฟ1.	วงจรสมมูลย์ของสายส่งระยะยาว (Equivalent Circuit of Long Transmission Line)

การหาวงจรสมมูลย์ของสายส่งระยะยาวสามารถทำได้โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์  ABCD ของสายส่งมาพัฒนาเข้ากับวงจรสมมูลย์  หรือ T ดังแสดงในรูปที่ 13--2

ก) วงจรสมมูลย์

ข) วงจรสมมูลย์ T

รูปที่ 13--2 วงจรสมมูลย์  และ T สำหรับสายส่งระยะยาว

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

1.1 	วงจรสมมูลย์  สำหรับสายส่งระยะยาว

(13-26)

(13-27)

(13-28)

และ

(13-29)

(13-30)

หรือ

(13-31)

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2 	วงจรสมมูลย์ T สำหรับสายส่งระยะยาว

(13-32)

หรือ

(13--33)

หรือ

(13-34)

และ

(13-35)

หรือ

(13-36)

หรือ

(13-37)

เมื่อ	   คือ การแพร่ของคลื่นคงที่ (propagation constant) ต่อหน่วยความยาว

คือ อิมพีแดนซ์คาเรกเตอริสติกหรืออิมพีแดนซ์เสิร์จ (characteristic or surge impedance) ของสายส่งหน่วยความยาว

คือ แอดมิตแตนซ์คาเรกเตอริสติกหรืออิมพีแดนซ์เสิร์จ (characteristic or surge admittance) ของสายส่งหน่วยความยาว

คือ   ความยาวของสายส่ง

คือ ชั้นท์แอดมิตแตนซ์รวมของสายส่งต่อเฟส

คือ อิมพีแดนซ์อนุกรมรวมของสายส่งต่อเฟส

ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.	แรงเคลื่อนไฟตกกระทบ (Incident) และแรงเคลื่อนสะท้อน (reflectent) ของสายส่งระยะยาว (Incident and Reflected Voltages of Long Transmission Line)

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า การแพร่ของคลื่นคงที่ต่อหน่วยความยาวมีค่าตามสมการ

(13-38)

คือ ค่าบั่นทอนคงที่ (attenuation constant) มีหน่วยเป็นเนเปอร์ (nepers) ต่อหน่วยความยาว

คือ ค่าเฟสคงที่ มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อหน่วยความยาว

และ			            		                  (13-39)	        		             			       (13-40)

แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ทางด้านส่งมีค่าเป็นไปตามสมการ

(13-41)

(13-42)

โดยการแทนค่าสมการที่ (13--24) ถึง (13--26) ลงในสมการที่ (13--27) และ (13--28) จะได้

(13-43)

(13-44)

ในสมการที่ (13-44) เทอมแรกของสมการเรียกว่าแรงเคลื่อนตกกระทบ ส่วนเทอมที่สอง เรียกว่าแรงเคลื่อนสะท้อน ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าคลื่นท่องเที่ยว (traveling waves) นั้นเป็นฟังก์ชันของระยะทาง I ของสายส่ง

แรงเคลื่อนตกกระทบจะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและเฟสก็ต่อเมื่อระยะทาง I จากทางด้านรับไปยังด้านส่งเพิ่มขึ้น โดยมีขนาดและเฟสลดลงเมื่อระยะทางจากทางด้านส่งไปยังทางด้านรับลดลง ในทางกลับกันแรงเคลื่อนสะท้อนย่อมมีขนาดและเฟสลดลงเมื่อระยะทาง I จากทางด้านรับไปยังด้านส่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นสำหรับความยาวของสายส่งที่ระยะทาง I ใด ๆ ย่อมเป็นผลรวมที่สอดคล้องกันระหว่างแรงเคลื่อนตกกระทบและแรงเคลื่อนสะท้อน ถึงจุดนี้เทอม  ก็เปลี่ยนไปตามฟังก์ชันของ I ในทางตรงข้ามเทอม  นั้นมีขนาดเป็น1 เสมอ และเป็นสาเหตุให้มีการเลื่อนเฟส (phase shift) ไป  เรเดียน ต่อหน่วย ความยาวของสายส่ง

ในสมการที่ (13-44) เมื่อเทอมทั้งสองมีเฟสต่างกัน  ดังนั้นจึงเกิดการหักล้างขึ้น (can cellation) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่สายส่งไม่มีภาระไฟนั่นคือ

และ

และในการหักล้างนี้เกิดขึ้นเมื่อ หรือที่หนึ่งในสี่ของความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น  (wavelength) ได้นิยามไว้ว่าเป็นระยะทาง I ระหว่างจุด 2 จุดที่มีเฟสของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนต่างกันเท่ากับ เรเดียน หรือ 360 องศา ถ้าให้ เป็นมุมของการเลื่อนเฟสมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อกิโลเมตร ดังนั้นความยาวคลื่นเป็นกิโลเมตร คือ

(13-45)

และความเร็วในการกระเพื่อมของคลื่น (propagation velocity) คือ

(13-46)

สำหรับความเร็วในการกระเพื่อมของคลื่นประมาณให้เท่ากับความเร็วแสง ซึ่งมีค่าเท่ากับ  และความถี่ 50 Hz ความยาวคลื่นมีค่าเป็น

และที่ความถี่ 60 Hz ความเร็วแสงเท่ากับ 186,000ไมล์/วินาที ความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ 3100 ไมล์

ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. 	การโหลดของอิมพีแดนซ์กระชากในสายส่ง (Surge Impedance Loading of Transmission Line)

เมื่อสายส่งไม่มีกำลังสูญเสีย อันเนื่องมาจากว่าความต้านทานและความนำของสายส่งมีค่าเป็นศูนย์ (R = O และ G = O) กำลังสุญเสียนี้จึงไม่มีเกิดขึ้นที่คิดว่าไม่มีความต้านทานล้วน (pure resistance) จึงเรียกความต้านทานที่ในสายส่งแบบนี่ว่า อิมพีแดนซ์เสิร์จซึ่งมีค่าตามสมการ

(13-47)

การจ่ายภาระไฟของความต้านทานไฟสลับกระชาก (Surge Impedance Loading : SIL) ของสายส่งหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่สายส่งจ่ายให้กับภาระไฟที่เป็นความต้านทานล้วน ๆ ที่มีค่าเท่ากับความต้านทานไฟสลับกระชากของสายส่งมีค่าตามสมการ (13--34)

(13-48)

หรือ

(13-49)

หรือ

(13-50)

เมื่อ

(13-51)

และ	SIL	คือ ภาระไฟกระชากของความต้านทานไฟสลับ, MW หรือ W

คือ ขนาดของแรงเคลื่อนระหว่างสายต่อสายที่ทางด้านรับของสายส่ง, kV

คือ ขนาดของแรงเคลื่อนระหว่างสายต่อสายที่ทางด้านรับของสายส่ง V

คือ ความต้านทานไฟสลับกระชาก,

คือ กระแสของสายขณะที่มีการจ่ายภาระไฟที่เป็นความต้านทานไฟกระชาก, A

ในทางปฏิบัติการจ่ายภาระไฟของสายส่งอาจให้มาเป็นฟังก์ชันของ SIL ดังนั้น SIL นี้จึงใช้ในการเปรียบเทียบกับความสามารถในการนำกระแสของสายส่ง

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ4.  การคำนวณสายส่งระยะยาวในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

(13-52)

และ

(13-53)

เนื่องจาก  เป็นเลขเชิงซ้อน (complex number) ดังนั้น  และ  จึงเป็นเลขเชิงซ้อนด้วย ปริมาณดังกล่าวมีความหมายต่อสายส่งมาก และมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้

เรียกว่าอิมพีแดนซ์เอกลักษณ์ (complex number) มีหน่วยเป็นโอห์ม

เรียกว่าค่าคงที่การกระเพื่อมของคลื่น (propagation constant)

เรียกว่าค่าคงที่ลดทวน (attenuation constant) มีหน่วยเป็นเนเปอร์ต่อไมล์

เรียกว่าค่าคงที่ของเฟส (phase constant) มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อไมล์

ดังนั้นสมการคลื่นคือ

(13-54)

(13-55)

สมการที่ (13-54) และ (13-55) เป็นสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า คลื่นจรหรือคลื่นท่องเที่ยว (traveling wave) ประกอบด้วยคลื่น 2 ชนิดคือ เทอมแรกเป็นคลื่นตกกระทบ (incident wave) จุดที่ต้องการวัด ส่วยเทอมที่ 2 เป็นคลื่นสะท้อนกลับ (reflected wave) ออกจากจุดนั้น

จะเป็นว่าเทอมของคลื่นตกกระทบประกอบด้วย และ  ซึ่ง  เป็นตัวบอกขนาดของคลื่นส่วน  เป็นตัวบอกมุมของคลื่น โดยที่ผลคูณของ นั้นเป็นคลื่นที่มีขนาดสูงขึ้นตามระยะทาง X ดังแสดงในรูปที่ 13--3 ก) สำหรับเทอมของคลื่นสะท้อนกลับ  นั้นมีขนาดลดลงตามระยะทาง X ดังแสดงในรูปที่ 13--2 (ข)

ก) รูปคลื่นตกกระทบ (incident wave)

ข) รูปคลื่นสะท้อนกลับ (reflected wave)

รูปที่ 13--3 แสดงคลื่นจรบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ถ้าต้องการขจัดคลื่นสะท้อนกลับให้หมดไปนั้นทำได้โดยการต่ออิมพีแดสซ์เอกลักษณ์  เข้าที่ปลายสาย เมื่อต่อแล้วย่อมทำให้  ถ้าแทนค่า ลงในสมการที่ (13-54) และ(13-55) จะพบว่าคลื่นสะท้อนหมดไปจากสมการ แสดงว่าขณะที่นำ  ต่อเข้ากับวงจรนั้น คุณลักษณะของวงจรจะเปลี่ยนไปเสมือนหนึ่งว่า สายส่งถูกยึดให้ยาวถึงอนันต์จนทำให้คลื่นสะท้อนกลับมาไม่ถึงที่ต้นทางสายส่ง โดยปกติแล้วสายส่งในระบบไฟฟ้ากำลังไม่มีความจำเป็นต้องกำจัดคลื่นสะท้อนกลับ เพราะความยาวของสายส่งน้อยกว่าความยาวช่วงคลื่นมาก แต่ในระบบสื่อสารมีความจำเป็นต้องขจัดคลื่นสะท้อนกลับออกมาของ  ที่มีค่าประมาณ 400 โอห์ม สำหรับมุมของ  มีค่าอยู่ระหว่าง  ถึง

ในการวิเคราะห์สมการคลื่นของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าบนสายส่งที่ระยะทาง X ใด ๆ สามารถใช้สมการที่ (13--40) และ (13--41) คำนวณหาได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจแยกออกเป็น 2 เทอม ดังนี้คือ

(13-56)

(13-57)

เมื่อ V + และ I + คือคลื่นตกกระทบของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้า

เมื่อ V - และ I -  คือคลื่นสะท้อนกลับของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้า

เนื่องจาก V และ I เป็นฟังก์ชันของระยะทาง X ถ้าแทนค่า X=0 จะได้แรงเคลื่อน V=VR และกระแสไฟฟ้า I=IR แต่ถ้าแทนค่า X=1 ค่าของแรงเคลื่อนย่อมเปลี่ยนไปเป็น  V=VS และกระแสไฟฟ้า I=IS

การศึกษาแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าของสายส่งในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นั้นพบว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นมีสิ่งที่สัมพันธ์กันดังสมการ

(13-58)

เมื่อ	v	= ความเร็วในการกระเพื่อมคลื่น (velocity of propagation of wave)

f	= ความถี่ของคลื่น (frequency of wave)

= ความยาวช่วงคลื่น  (wave length)

รูปที่ 13--3 ค) แสดงความยาวช่วงคลื่นของคลื่นที่เกิดขึ้นในสาย

ถ้า ค่าคงที่เชิงมุมมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อไมล์

ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.	การคำนวณสายส่งระยะยาวในรูปไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชันตามปกติ การส่งกำลังไฟฟ้าไม่นิยมวิเคราะห์ในรูปของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะยังมีวิธีอื่นที่คำนวณได้สะดวกกว่าโดยให้ผลเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่วิธีคำนวณโดยใช้ไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชัน (Hyperbolic function) เข้าช่วย รูปแบบของไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชันมีลักษณะดังนี้

(13-59)

(13-60)

จากสมการที่กล่าวมาแล้วอาจนำมาจัดใหม่ให้อยู่ในรูปของไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชันได้ดังนี้

(13-61)

(13-62)

(13-63)

(13-64)

จากรูปที่ 13--2 นั้นเห็นว่าถ้าแทนค่า X=1 หมายถึงยะยะทางที่เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ต้นสาย นั้นได้ค่า V=VS และ I=IS ด้วย ดังนั้นสมการที่ (13--48) และ (13--50) ย่อมเปลี่ยนเป็นสมการ (13--52) และ (13--54) ตามลำดับ

(13-65)

(13-66)

(13-67)

(13-68)

เมื่อ

(13-69)

(13-70)

(13-71)

แต่ไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชันสามารถใช้ทฤษฎีแมกคลอรีนกระจายเทอมออกเป็นเลขอนุกรม (Mactaurin series) ได้ดังนี้

(13-72)

(13--73)

เมื่อ n! คือแฟกทอเรียเอ็น (factorial n)

ซึ่ง n! 		มีค่า  = n(n-1)(n-2)…

ดังนั้น		3!  =

2!  =

1!  = 1

เมื่อ n เป็นเลขจำนวนเต็ม = 0,1,2,3, …..

และ		0!  = 1

หมายเหตุ  ค่าของ 0! = 1! =1 อาจศึกษาได้จากแกมมาฟังก์ชัน (Gamma function)

ถ้านำค่าสัมประสิทธิ์ที่กระจายเทอมแล้วแทนลงในสมการที่ (13--52) และสมการที่ (13--54) ย่อมได้ดังนี้

(13-74)

(13-75)

ฟฟฟฟฟฟฟฟ6.	การคำนวณสายส่งระยะยาวโดยใช้แผนภาพประกอบ เนื่องจากการคำนวณค่าโดยใช้ไฮเพอร์ โบลิกฟังก์ชันยังยุ่งยากและเสียเวลาในการคำนวณมาก ดังนั้นเคนเนลลี (Dr. A.E. Kennelly) และวูดดรัฟฟ์ (L.F.woodruff) จึงได้ช่วยกันสร้างแผนภาพเพื่อใช้หาค่าแทนการคำนวณขึ้น ได้แก่ แผนภาพไฮเพอร์โบลิกโคชายน์  แผนภาพไฮเพอร์โบลิกชายน์  และแผนภาพไฮเพอร์โลลิกแทนเจนท์ ซึ่งแสดงไว้ดังในรูป 13--3 ถึงรูป 13--6 แต่แผนภาพดังกล่าวมีขอบเขตการใช้งานจำกัดคือ ใช้อ่านค่าของสายส่งที่มีความยาวไม่เกิน 290 ไมล์ เท่านั้น (1 ไมล์ = 1.6 กิโลเมตร)

แผนภาพที่ 13--4 และแผนภาพที่ 13--6 นั้น สร้างขึ้นเพื่อให้ใช้กับสมการที่ (13-76) และ (13-77) แต่ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมคือ

กำหนดให้

จัดรูปเป็น

และ

(13-76)

(13-77)

จากสมการที่ (13--62) และ (13--63) เมื่อได้รับการดัดแปลงย่อมกลายเป็นสมการที่ (13--64) และ (13--65)

(13-78)

(13-79)

วิธีอ่านค่าบนแผนภาพ

ให้หาผลคูณของ ZY ซึ่งเป็นเลขเชิงซ้อน โดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปโพลาร์ (polar form) เสียก่อน หาจุดตัดระหว่างขนาดของ ZY กับมุมของ ZY และลากเส้นจากจุดตัดไปยังแกนนอนและแกนตั้ง เพื่อหาขนาดและมุมของค่าที่ต้องการ

13.4.  การแทนค่าพารามิเตอร์ของสายส่งด้วยตัวคงที่ ABCD (Parameter of Transmission Line with ABCD Constant)

ตัวคงที่ ABCD คือผลรวมของพารามิเตอร์ในวงจรที่เขียนในรูปของตัวสัมประสิทธิ์ของตัวแปรของสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า กำหนดขึ้นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสองท่า (two port network) วงจรไฟฟ้าที่จะใช้ตัวคงที่ ABCD แทนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

- ส่วนประกอบในวงจรต้องเป็นชนิดพาสซีฟ (passive network) คือไม่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอยู่ภายในวงจรนั้น

- ตัวประกอบวงจรทุกตัวต้องคงที่โดยทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงค่าเป็นเชิงเส้น (linear)

- วงจรมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน (bilateral) คือตัวประกอบวงจร ต่อกันแบบสมมาตร (symmetry) ถ้าสลับทิศทางป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรจะไหลกลับทิศทางแต่มีค่าเท่าเดิม

รูปที่ 2.5-1 แสดงการแทนวงจรไฟฟ้า 2 ท่า ด้วยตัวคงที่ ABCD

ในรูปที่ 2.5-1 เป็นวงจรไฟฟ้า 2 ทาง สามารถเขียนเป็นสมการโดยใช้ตัวคงที่ ABCD ได้ดังนี้

(13-80)

(13-81)

เนื่องจากสายส่งไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเป็นตัวแปรในระบบ โดยมีพารามิเตอร์ Z และ Y เป็นตัวคงที่ จึงสามารถใช้ตัวคงที่ ABCD แทนผลรวมของพารามิเตอร์ได้ การหาค่า ABCD ของวงจรใด ๆ นั้น หาได้โดยเขียนสมการแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าของวงจรนั้น และนำสมการดังกล่าวไปเทียบค่าสัมประสิทธิ์กับสมการที่ (2.5-1) และ (2.5-2) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.1	วงจรสายส่งระยะสั้นพารามิเตอร์ของวงจรนั้นประกอบด้วยอิมพีแดนซ์อันดับ  Z  เพียงอย่างเดียวเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

เมื่อเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการกับสมการที่ (2.5-1) และ (2.5-2) ได้ดังนี้

A = 1			B = Z

C = 0			D = 1		นั่นคือ A=D

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2	วงจรสายส่งระยะปานกลางรูป สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

เมื่อเทียบค่าสัมประสิทธิ์ได้ดังนี้

A = 		 B = Z

C = 	 D = 	นั่นคือ A=D

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.3	วงจรสายส่งระยะปานกลางรูป  T  สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

เมื่อเทียบค่าสัมประสิทธิ์ได้ดังนี้

A = 		B =

C = Y			D = 	นั่นคือ A=D

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.4 	วงจรสายส่งระยะยาว สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

เมื่อเทียบค่าสัมประสิทธิ์ จะได้ดังนี้

A = 		B =

C = 	D = 	นั่นคือ A=D

ข้อสังเกต จากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ อาจกล่าวได้ว่าวงจรสมมาตร ใด ๆ ค่าของตัวคงที่ A นั้นเท่ากับ D เสมอ ซึ่งทั้ง A และ D เป็นตัวเลขเชิงซ้อนและไม่มีหน่วย ส่วน B เป็นค่าอิมพีแดสซ์ มีหน่วยเป็นโอห์ม และ C เป็นค่าแอดมิตแตนซ์ มีหน่วยเป็นซีเมนส์ นอกจากนี้ค่าของ ABCD ยังให้ความสัมพันธ์กันเป็นตัวเลขที่คงที่อีกด้วยคือ

AD – BC =1		  	            (13-82)

13.6  การหาตัวคงที่รวม (Determination of ABCD Constant)

ดังได้กล่าวแล้วว่าสายส่งไฟฟ้าแต่ละวงจรมีตัวคงที่ ABCD ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวของวงจร ในการส่งกำลังไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล ๆ นั้น ต้องมีการต่อวงจรร่วมกันบ้าง ได้แก่ การต่ออนุกรมและการต่อขนานเป็นต้น การต่อวงจรร่วมกันย่อมทำให้ตัวคงที่รวมของวงจรเปลี่ยนไป วิธีหาตัวคงที่รวมของวงจรอาจแยกพิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี้

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.	การหาตัวคงที่รวมของสายส่งที่ต่อแบบอนุกรม สมมุติว่ามีสายส่ง 2 วงจรต่ออนุกรมกัน สายส่งแต่ละวงจรมีตัวคงที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 2.6-1 ก)

รูปที่ 2.6-1 ก) แสดงสายส่ง 2 วงจรต่ออนุกรม

จากรูปที่ 2.6-1 ก) นั้น เห็นได้ว่า VX และ IX คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าร่วมทั้ง 2 วงจร ในการเขียนสมการนั้นต้องพิจารณาทีละวงจร สำหรับสายส่งวงจรแรกเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

(13-83)

(13-84)

และสายส่งวงจรที่ 2 ก็เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

(13-85)

(13-86)

เนื่องจาก VX และ IX เป็นตัวแปรที่ไม่ต้องการทราบค่า อาจกำจัดออกได้โดยวิธีแทนค่าลงในสมการ ซึ่งได้ค่าคงที่รวมดังนี้

เมื่อ

ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.	การหาตัวคงที่รวมของสายส่งที่ต่อแบบขนาน ถ้าสายส่ง 2 วงจรมีตัวคงที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาต่อขนานกันดังรูปที่ 2.6-1 ข) อาจหาค่าคงที่รวมของวงจรได้โดยเขียนสมการที่ละวงจร และพยายามกำจัดตัวแปรของวงจรที่ไม่ต้องการออกเช่นเดียวกับการหาค่าในวงจรอนุกรม

รูปที่ 2.6-1 ข) แสดงสายส่ง 2 วงจร ต่อแบบขนาน

สำหรับสายส่งวงจรแรงเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

(13-87)

(13-88)

และสายส่งวงจรที่ 2 ก็เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

(13-89)

(13-90)

แต่

(2.6-9)

และ

(13-91)

เนื่องจาก  และ  เป็นตัวแปรที่ไม่ต้องการทราบค่า อาจกำจัดออกได้โดยการแทนค่าดังนี้

จากสมการที่ (13-90) และสมการที่ (13-91) อาจเขียนใหม่ได้ดังนี้

(13-92)

จากสมการที่ (13-92) สามารถหา  ได้ดังนี้

(13-93)

แทนค่าสมการที่ (13-92) ลงในสมการที่ (13-93) ได้ดังนี้

(13-94)

แทนค่าสมการที่ (13-92) และ (13-93) ลงในสมการที่ (13-94) ได้ดังนี้

(13-95)

แทนค่าสมการที่ (13-92) ลงในสมการที่ (13-94)

เขียนใหม่ได้ดังนี้

เมื่อ

ถ้าสายส่งทั้ง 2 วงจรเหมือนกันทุกประการ ตัวคงที่รวมจะมีค่าดังนี้

A0 = A			B0 =

C0 = 2C		D0 = D

13.7  การหาตัวคงที่โดยวิธีวัด (Determination of ABCD Constant by Measuring Method)

การหาตัวคงที่โดยวิธีวัด เป็นวิธีหาตัวคงที่อีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาได้ทั้งในสายส่งและในวงจรไฟฟ้า 2 ท่า (two port) โดยทั่วไปนั้นก็ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว

วิธีวัดค่าเพื่อหาตัวคงที่ ABCD ต้องวัดขณะเปิดวงจร (open circuit) ครั้งหนึ่ง และวัดขณะลัดวงจร (short circuit) อีกครั้งหนึ่งโดยวัดทั้งทางต้นสายและปลายสายส่ง

รูปที่ 13.7-1 สาย ส่งไฟฟ้าที่แทนด้วยตัวคงที่ ABCD

จากรูปที่ 13.7-1 สามารถเขียนสมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเมื่อป้อนแรงเคลื่อนเข้าทางต้นสายได้ดังนี้

(13.7-1)

(13.7-2)

และ

(13.7-3)

(13.7-4)

ถ้าสมมุติให้	ZSO	=  ค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดทางต้นสายเมื่อเปิดวงจรทางปลายสาย				ZSS	=  ค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดทางต้นสายเมื่อลัดวงจรทางปลายสาย

ZRO	=  ค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดทางปลายสายเมื่อเปิดวงจรทางต้นสาย			ZRS	=  ค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดทางปลายสายเมื่อลัดวงจรทางต้นสาย

การหาค่าของอิมพีแดนซ์ 	ZSO หาได้จากการนำค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วัดได้ VS หารดัวยกระแสไฟฟ้า ISขณะเปิดวงจรทางปลายสาย เนื่องจากขณะเปิดวงจรปลายสาย กระแสไฟฟ้า ดังนั้นในการหาค่าจึงใช้สมการที่ (13.7-1)หารด้วยสมการที่ (13.7-2) โดยแทนค่า  จึงมีอัตราส่วนดังนี้

(13.7-5)และเมื่อหาค่าของอิมพีแดนซ์  ZSS  ก็หาได้จากการนำค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วัดได้ VS หารดัวยกระแสไฟฟ้า IS ขณะลัดวงจรปลายสาย เนื่องจากขณะลัดวงจรปลายสาย แรงเคลื่อนไฟฟ้า 	 ดังนั้นในการหาค่า จึงใช้สมการที่ (13.7-1) หารด้วยสมการที่ (13.7-2) โดยแทนค่า ซึ่งมีอัตราส่วนดังนี้

(13.7-6)

แต่ขณะที่หา ZRO และ ZRS นั้นต้องป้อนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าทางปลายสายและเปิดวงจรหรือลัดวงจรทางต้นสายบ้าง ดังนั้นกระแสที่ไหลในวงจรจึงกลับทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 13.7-2

รูปที่ 13.7-2 แสดงกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อป้อนแรงเคลื่อนไฟกลับทาง

(ป้อนที่ด้านรับไฟของสายส่ง)

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลกลับทาง ดังนั้นการหาค่าของ VS และ IS อาจหาได้จากสมการที่ (13.7-3) และ (13.7-4) โดยแทนค่า IS ด้วย และ IR  ด้วย สมการจึงมีค่าดังนี้

(13.7-7)

(13.7-8)

(13.7-9)

(13.7-10)

ในทำนองเดียวกันก็อาจหาค่าของ ZRO และ ZRS ได้ดังนี้

(13.7-11)

และ

(13.7-12)

ฉะนั้นจึงเห็นว่าค่าของอิมพีแดนซ์ที่วัดได้ทั้ง 4 ค่ามีความสัมพันธ์กับตัวคงที่ ABCD ของสายส่ง จึงอาจหาค่าของตัวคงที่ได้จาก 4 สมการดังนี้

ถ้านำสมการที่ (13.7-5) ลบด้วยสมการที่ (13.7-6) จึงมีค่าดังนี้

(13.7-13)

นำสมการที่ (13.7-11) หารด้วยสมการที่ (13.7-12) จึงมีค่าดังนี้

(13.7-14)

จากสมการที่ (13.7-12) หาค่าของ B ได้ดังนี้

(13.7-15)

และจากสมการที่ (13.7-11) หาค่าของ C ได้ดังนี้

(13.7-16)

บทสรุป

การศึกษาแบบจำลองสายส่งไฟฟ้าในหน่วยเรียนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามลักษณะและความยาวของสายส่ง โดยแบบจำลองสายส่งระยะสั้น (Short Line Model) ที่ใช้หลักการ Lumped Parameter เหมาะสำหรับสายส่งที่มีความยาวน้อยกว่า 80 กิโลเมตร ให้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการวิเคราะห์เบื้องต้น แม้จะมีข้อผิดพลาดประมาณ 5-10% สำหรับสายส่งที่ยาวขึ้น แบบจำลองสายส่งระยะปานกลาง (Medium Line Model) ที่ประกอบด้วย π Circuit และ T Circuit ได้พิจารณาผลของความจุไฟฟ้าเข้ามาในการคำนวณ ทำให้ได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็น 1-3% ของข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับสายส่งความยาว 80-240 กิโลเมตร ในขณะที่แบบจำลองสายส่งระยะยาว (Long Line Model) ที่ใช้ Distributed Parameter และ Hyperbolic Functions ให้ความแม่นยำสูงสุดน้อยกว่า 1% แต่มีความซับซ้อนในการคำนวณมากขึ้น

ปรากฏการณ์เฟอร์แรนติ (Ferranti Effect) เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่นักศึกษาต้องเข้าใจ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกแบบและการดำเนินการของระบบส่งไฟฟ้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สายส่งไม่มีโหลดหรือมีโหลดน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงดันสูงเกินไปที่ปลายรับ การทำความเข้าใจเรื่อง Surge Impedance Loading (SIL) ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าธรรมชาติของสายส่งได้ โดยไม่ต้องการหรือไม่ผลิตพลังงานรีแอคทีฟ การวิเคราะห์ด้วย Traveling Wave Theory มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์ชั่วขณะและการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ส่วนการใช้ ABCD Constants ทำให้สามารถวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกในการรวมองค์ประกอบต่างๆ ของระบบเข้าด้วยกัน

การเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสมต้องพิจารณาสมดุลระหว่างความแม่นยำที่ต้องการกับความซับซ้อนของการคำนวณ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เช่น การออกแบบเบื้องต้น การตรวจสอบประสิทธิภาพ หรือการศึกษาเพื่อการลงทุน นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงระดับแรงดันของระบบ ชนิดของสายส่ง (ทางอากาศหรือใต้ดิน) และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง การทำความเข้าใจข้อจำกัดของแต่ละแบบจำลองช่วยให้วิศวกรสามารถตีความผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง และหาแนวทางปรับปรุงความแม่นยำเมื่อจำเป็น เช่น การใช้การปรับแก้สำหรับผลของอุณหภูมิ การพิจารณาผลของการเรียงตัวของสายส่ง หรือการนำเอาปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มาพิจารณาเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองสายส่งไฟฟ้าที่ได้ศึกษาในหน่วยเรียนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาหัวข้อขั้นสูงต่อไป ได้แก่ การไหลกำลังไฟฟ้า (Load Flow Analysis) การวิเคราะห์ความผิดปกติ (Fault Analysis) การควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง และเสถียรภาพของระบบ นักศึกษาจะสามารถนำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของสายส่งไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครือข่ายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การวางแผนการขยายระบบ การแก้ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า และการบูรณาการพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ในยุคของ Smart Grid และระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ความเข้าใจในแบบจำลองสายส่งไฟฟ้าจึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากต้องการความแม่นยำสูงในการวิเคราะห์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายและไม่แน่นอนมากขึ้น ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการตีความผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณภาพในอนาคต

แบบฝึกหัดท้ายบท

1.สายส่งไฟฟ้า 3 เฟส ยาว 20 km ทำงานที่ความถี่ 50 Hz จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดขนาด 15 MW ที่

ระดับแรงดันปลายสายส่ง 22 kV ตัวประกอบกาลัง 0.85 ล้าหลัง มีค่าพารามิเตอร์

เฟส/km จงคำนวณหาค่าดังต่อไปนี้

ก)  แรงดันไฟฟ้าต้นทางสายส่ง ()

ข)  ตัวประกอบกำลังด้านต้นทางสายส่ง (0.84 lag)

ค)  เปอร์เซ็นต์โวลเตจเรกกูเลชัน (2.73 %)

ง)  ประสิทธิภาพของสายส่ง (85.35%)

2. สายส่งไฟฟ้า 3 เฟส ยาว 15 km ทำงานที่ความถี่ 50 Hz จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลด ขนาด 20 MW ที่ ระดับแรงดันปลายสายส่ง 24.5 kV ตัวประกอบกำลัง 0.9 ล้าหลัง มีค่าพารามิเตอร์  / เฟส จงคำนวณหาค่าดังต่อไปนี้

ก)  แรงดันไฟฟ้าต้นทางสายส่ง ()

ข)  ตัวประกอบกา ลังด้านต้นทางสายส่ง (0.84 lag)

ค)  เปอร์เซ็นต์โวลเตจเรกกูเลชัน (20.65 %)

ง)  ประสิทธิภาพของสายส่ง (89 %)

3. สายส่ง 3 เฟส ยาว 150 km ทำงานที่ความถี่ 50 Hz จ่ายพลังงานให้กับโหลดขนาด 55 MVA ด้วยระดับ แรงดันปลายสายส่ง 230 kV ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง มีค่าพารามิเตอร์รวมของสายส่ง และ  จงใช้วงจรสายส่งระยะกลางแบบ คำนวณหาค่า ดังต่อไปนี้

ก) ค่าคงที่ ABCD

ข) แรงดันไฟฟ้า

ค) กระแสไฟฟ้าต้นทาง

ง) ตัวประกอบกำลังด้านต้นทาง

จ) กำลังไฟฟ้าต้นทาง

ฉ) เปอร์เซ็นต์การควบคุมแรงดัน

ช) ประสิทธิภาพของสายส่ง